Актуализированная схема теплоснабжения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г.»

[image: image59.png]1eHTOM (/+c). T.e.:
PP <PK-(1+0).
R} <RE-(1+0).

VHEHHS,



                                

	УТВЕРЖДЕНО

	Постановлением Администрации Кировского МО Калужской области 

от « 03 »  июня     2026г. №_   _916__   _

	

	[image: image60.png]





Актуализированная схема

теплоснабжения 
«Город Киров»

на период с 2013 до 2028г.
ТОМ 2. Обосновывающие материалы

Заказчик: Администрация Кировского муниципального

округа Калужской области
Генеральный директор

ООО «Кировэнергосервис»                                                 Абраменков Д.В.

2026г. 
Оглавление

7ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


9ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ«ГОРОД КИРОВ»


19ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.


19ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.


19а) зоны действия производственных котельных


21б) зоны действия индивидуального теплоснабжения


22ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


22а) структура и технические характеристики  основного оборудования


35б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


36в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности


39г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»


40д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


41е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


41ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


42з) среднегодовая загрузка оборудования


49и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


51к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


51л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


51м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


51ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ.


52б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии


53в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


55г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


57д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов


57е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


59ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


59з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики


59и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет


60к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет


61л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


66м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


71н) описание   нормативов   технологических   потерь   при   передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


79о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 5 лет при отсутствии приборов учета тепловой энергии


85п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


85р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


86с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


87т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


88у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


88ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


89х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


90ЧАСТЬ 4.  ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


90а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


92ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


92а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


92б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


92в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


93г) величины  потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


97д) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии


97е) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


103ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


103а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения


105б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения


105в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю


107г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


107д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


108ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


108а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


111б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


111ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ


111а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


115б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


115в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки


115г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха


119ЧАСТЬ 9.  НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.


119а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


122б) частота отключений потребителей


132в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


133г) графические
материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)


133д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с  Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"


138е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта


138ж) итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)


138ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


140ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


140а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет


141б) структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения


160в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения


160г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


162д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


162е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения


163ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


163а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)


164б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)


166в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


166г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


166д) анализ предписаний
надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


167ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


167а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


171в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


172г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


172д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


173е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


173ж) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


173з) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки


174и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения


175к) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды


176ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


176ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


178б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии


178в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода


178г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


179 ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


181ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


182ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


182а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления


187б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


192в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


192г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


192д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии


192е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии


192ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии


193з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


193и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями


193к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа


194л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


194м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе


195ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ


195а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


196б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения


196в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


196г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


196д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


197е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


197ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


197з) строительство и реконструкция насосных станций


198ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


198а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа


199б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива


200ГЛАВА 10. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


224ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


224а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


224б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности


224в) расчеты эффективности инвестиций


230ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ




ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	Наименование схемы
	Актуализированная схема теплоснабжения  «Город Киров» Кировского района Калужской области на 2025 год и на период с 2013 до 2028г.

	Основание для разработки схемы

	· Градостроительный кодекс РФ.

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

· Свод правил 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

· Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

· Генеральный план «Город Киров».

· Схема теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г., утверждённая постановлением Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» от 06 июня 2025 г. №717 

· Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

	Заказчик схемы
	Администрация Кировского муниципального округа Калужской области

	Основные разработчики схемы
	ООО «Кировэнергосервис»

	Цели актуализации схемы
	            Актуализация схем теплоснабжения по состоянию на 2025 год и на период с 2013 по 2028 года как базового документа, содержащего материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения района, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводится в целях:

· охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

· повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;

· снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;

· обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

	Сроки и этапы реализации актуализированной схемы
	Расчетный срок – 2028 год (актуализация на 2026 год)

	Основные индикаторы и

показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы
	– Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления к концу 2028 года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей.

– Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, во всех домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения к концу 2028 года.




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ«ГОРОД КИРОВ»
Киров, город Российской Федерации, Калужской области, расположен на реке Болва (приток река Десна), в 2 км от железнодорожной станции Фаянсовая, в 190 км к юго-западу от Калуги.
Территория города разбросана, некомпактна. Естественными, планировочными и исторически сложившимися границами город разделен на три жилых района:  

1) Центральный жилой район;

2) Жилой район микрорайона Фаянсовая;

3) Жилой район микрорайона Жилино.

Центральный жилой район – это район первоначальной городской застройки. По размерам застроенной территории, количеству жителей и административно-хозяйственному значению он является основным районом города. По размерам застроенной территории, количеству жителей и административно-хозяйственному значению он является основным районом города и состоит из двух жилых образований:  

1) Северного, по ул. Пролетарской;

2) Южного, вдоль улицы Ленина.
Современный центр города сформировался вдоль улиц Ленина и Пролетарская, здесь расположены главные площади – Победы, Литейщиков, Заводская, Площадь Кирова, на которых находятся основные учреждения центра.
Жилой район микрорайона Фаянсовая образован из рабочего поселка при железнодорожной станции. Расположен на расстоянии 4-х км к юго-востоку от центра города, отделен от него рекой Болвой и лесами гослесфонда. Небольшая территория очень компактна, вытянута с северо-востока на юго-восток на 2 км. Центральная часть района по улицам Пушкина и К. Маркса, собственно бывший поселок, застроена кварталами двухэтажных домов. В западной части сложился значительный район одноэтажной индивидуальной усадебной застройки.
Жилой район микрорайона Жилино по характеру застройки и значимости в административной жизни города значительно отличаются от двух других районов. Это районы одноэтажной застройки усадебного типа с низкими плотностями жилищного фонда
Рисунок 1. Территориальное деление и границы «Город Киров» 

[image: image1.jpg]feHepanbHbLIU NNaH KapTta rpaHuy ropoaa
I'M "r.KuposB™

M 1:10000

YcnoBHble 0603HaYeHUs:

- CyllecTByIoWas rpaHNLIa FOPOACKOTO NOCENeHNs!

- mopora coBcTaeRHOCTH Kanyxkckoii o6nacTi

- enesHas Aopora

- obbesaHas aopora
- Hopory co6cTBeHHocTI I "r.Kupos”

e - MocTsl

S —— OO0 "KanyraTUCN3npoekT" 130.08

"eHepanbHblii nnad M1 "r.Kupos"

Kapra rpaHuu ropoaa

rnn BopueHko C.A.

[MMaBHbIA cneynanucT HaymeHko O.A.

Wcnonuutens KataHoBa 3.A.
Kanyra 2009

K anyeaTWUWCMUN 3 npoekKkm





Современное состояние и структура жилого фонда:

Город Киров полностью оснащен строительными материалами и строительными работами, которые производятся и выполняются предприятиями строительного комплекса.
Всего зарегистрировано 20 предприятий, занятых в строительстве, в том числе одно крупное – ОАО «Кировский ДСК». Наиболее значимые малые предприятия:
1) ЗАО «Калугатрубопроводстрой»,

2) ООО «Кировский дорожник»,

3) ООО «Монтажник»,

4) ОАО «Кировстрой»,

5) ООО «ПСК».
Объем строительных работ растет из года в год. Для развития жилищного строительства одной из основных задач на будущее является обеспечение доступности ипотечного кредита для молодых семей и строительство жилья с последующей продажей в кредит, организация жилищных кооперативов.
Почти половина жилищного фонда города находится в личной собственности населения и представляет собой 1 – этажные дома (на 55% деревянные) усадебного типа с приусадебными участками. Средний размер индивидуального дома – 52 м2, общей площади, средний размер приусадебного участка – 1800 м2.
Только около 30% жилищного фонда города – капитальные многоэтажные дома от 3 до 5 этажей, имеющие полное благоустройство и хорошее физическое состояние.
Благоустройство жилого фонда характеризуется следующими данными:
1) Водопроводом обеспечено 48% общей площади,
2) Канализацией – 47%,
3) Центральным отоплением – 67%,
4) Горячим водоснабжением – 43%,
5) Газом – 74%.
Средняя плотность жилищного фонда на 1 га территории микрорайона в кварталах:
1) Одноэтажной застройки – 450 м2,
2) 2-3 этажной застройки – 2000 м2,
3) 4-5 этажной – до 5000 м2.
Средняя плотность жилищного фонда на 1 га селитебной территории составляет – 315 м2. Наиболее плотно застроенные кварталы расположены в районах новой капитальной застройки: в центральном районе по Пролетарской улице. Одноэтажная застройка, составляет 49% жилого фонда города, характеризуется низкими плотностями.
Кварталы одноэтажной застройки, расположенные в поселке Жилино, в центральном районе по ул. Разина, Дзержинского, Фокина, представляют собой усадебную застройку с самыми низкими плотностями жилого фонда от 200-300 м2 на 1 га. Одноэтажная застройка в кварталах центрального района по улицам Д. Бедного, Чкалова, Гоголя и в западной части района ст. Фаянсовая имеет плотности от 500 до 700 м2 на 1 га.
В последние годы город застраивается капитальными многоэтажными зданиями. Пятиэтажное строительство велось и ведется в настоящее время на свободных территориях в двух районах города: центральном и на ст. Фаянсовая. На территории г. Киров активно ведется многоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. Принципы при принятии решения о строительстве остаются прежними. Современность проекта и развитие коммунальной и социальной инфраструктуры.
Наряду с жилищным строительством на территории города строятся и ремонтируются объекты культурно-социального назначения. Ежегодно выделяются деньги на подготовку школ к новому учебному году. Открыты 2 группы детского сада в МОУ «СОШ №8» и 1 группа в МКДОУ "Детский сад №10 "Буратино".
 Выполнен капитальный ремонт больницы и поликлиники, это лаборатория, отделение флюорографии, буфет, кабинеты физиотерапии, хирургическое отделение, кабинет эндоскопии, прачечная, поликлиника – 2 этажа, детское отделение, кровля инфекционного отделения, пищеблок, а также капитальный ремонт крыши детского отделения.
В течение 3-х лет велись работы по ремонту ДК «Юбилейный» –ремонт танцевального зала, фасада здания, звукорежиссерской, драмтеатра, кровли, фойе 1 этажа. Жилой микрорайон Фаянсовая образован из рабочего поселка при железнодорожной станции. Расположен на расстоянии 4-х км к юго-востоку от центра города, отделен от него рекой Болвой и лесами гослесфонда. Небольшая территория очень компактна, вытянута с северо-востока на юго-восток на 2 км. Центральная часть района по улицам Пушкина и К. Маркса, собственно бывший поселок, застроена кварталами двухэтажных домов. 
В западной части сложился значительный район одноэтажной индивидуальной усадебной застройки. В районе ст. Фаянсовая, в северной его части размещается ряд промышленных предприятий: заводы, предприятия и хозяйства железной дороги, автотранспортные предприятия, а также ряд предприятий складского и коммунального значения, образующие северо-восточный промышленный район города. Северо-восточный промрайон – район развивающийся, имеющий территории для расширения существующих и размещения новых предприятий.
На юго-востоке жилого района Фаянсовая, за пределами селитебной территории, сложился юго-восточный коммунально-складской район в составе ряда предприятий и организаций железнодорожного и автомобильного транспорта, баз, строительных организаций, учреждений коммунального назначения и прочих.
Жилой район Жилино по характеру застройки и значимости в административной жизни города значительно отличаются от двух других районов. Это районы одноэтажной застройки усадебного типа с низкими плотностями жилищного фонда (до 200 м3/га) живописны в природном отношении, озеленены, имеют свободные территории для строительства и минимальный состав учреждений культурно-бытового обслуживания.
Кварталы индивидуальной застройки по ул. Кутузова, Первомайская находятся в санитарно-защитной зоне ОАО «Кировский завод» и подлежат выносу. В районе ж/д станции Подписная формируется западный промышленно-складской район города. В жилом районе Жилино промышленных предприятий нет.
На западе района, за пределами жилой зоны имеется свободная территория, которая в течение ряда лет рассматривается как резервная для размещения промышленности площадью 150 га и 36 га.
Характеристика жилищного фонда города Кирова:
1) Количество многоквартирных домов – 1043;
2) Количество жилых домов – 6286;
3) Общая площадь жилых домов – 380622,6;
4) Общая площадь многоквартирных жилых домов – 545737,56;
5) Количество 1-комнатных квартир – 2621;
6) Общая площадь 1-комнатных квартир – 80370,72;
7) Жилая площадь 1-комнатных квартир – 44826,5;
8) Количество 2-комнатных квартир – 4494;
9) Общая площадь 2-комнатных квартир – 205337,49;
10) Жилая площадь 2-комнатных квартир – 126143,49;
11) Количество 3-комнатных квартир – 3547;
12) Общая площадь 3-комнатных квартир – 216470,62;
13) Количество 4-комнатных квартир и более – 524;
14) Жилая площадь 3-комнатных квартир – 141896,61;
15) Количество 4-комнатных квартир и более – 524;
16) Общая площадь 4-комнатных квартир и более – 40465,83;
17) Жилая площадь 4-комнатных квартир и более – 26882,22;
18) Количество домов, оборудованных мусоропроводом – 0;
19) Количество домов, оборудованных лифтами – 0.
Численность населения и современная демографическая ситуация:

Согласно демографическому прогнозу в поселении на срок до 2028г. сохранится демографическая ситуация с уровнем смертности населения, преобладающим по величине показатели рождаемости и незначительным увеличением механического притока населения в область.
              Таблица 1. Расчет ожидаемой численности населения на 2028 г., чел.

	№
	Наименование населенного пункта
	Площадь,                тыс. м2
	На               01.05.2024 г.
	2028г.

прогноз

	1
	«Город Киров»
	36 500
	29 946
	29 946


Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Калуга на основании СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология» и отражены в таблице 1, таблице 2, таблице 3.

Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-7,4
	-7,1
	-1,8
	6,1
	12,9
	16,5
	18,3
	16,7
	11,0
	5,2
	-1,0
	-5,3
	5,3


Таблица 3. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3,5
	3,5
	3,5
	3,2
	2,9
	2,7
	2,5
	2,5
	2,7
	3,3
	3,4
	3,6
	3,1


Таблица 4. Климатическая характеристика по метеостанции г. Калуга

	№ п/п
	Параметры
	Показа-

тели

	 Климатические параметры холодного периода года

	1.1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98
	- 32

	1.2
	Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92
	- 29

	2.1
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98
	- 27

	2.2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92
	- 24

	3
	Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94
	- 13


	4
	Абсолютная минимальная температура воздуха, С
	- 46

	5
	Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С
	7,1

	6
	Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С
	204 сут.

- 2,0

	7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	85

	8
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	212

	9
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	З

	Климатические параметры теплого периода года

	10
	Барометрическое давление, гПа
	991 

	11
	Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95
	22 

	
	 Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98
	25

	12
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С
	24,4 

	13
	Абсолютная максимальная температура воздуха, С
	38 

	14
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С
	11,3 

	15
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,%
	75 

	16
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	58 

	17
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	429

	18
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	З 


Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. №399 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 г. № 908-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2050 года»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП — «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СП 124.13330.2012 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с изменениями);

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения «Город Киров»:

1) на 01.06.2026 года: 29 946 человек.

2) на 2028 год: 29 946 человек.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
а) зоны действия производственных котельных

На территории «город Киров» имеется  11 источников тепловой энергии:
1. Технологическая зона №1, котельная №1, ул. Гагарина д.29-а
2. Технологическая зона №2, котельная №2, ул. К. Маркса д.38-а
3. Технологическая зона №3, котельная №3, ул. Жмакина д.5-а
4. Технологическая зона №4, котельная №6, ул. Строительная

5. Технологическая зона №5, котельная №7 (ФОК), ул. Ленина

6. Технологическая зона №6, котельная №8, ул. Пролетарская д.34
7. Технологическая зона №7, котельная №9, ул. Кирова д.2
8. Технологическая зона №8, котельная №10, ул. Энгельса д.1
9. Технологическая зона №9, котельная №12, ул. ул. Челюскина

10. Технологическая зона №10, котельная №14, ул. Плеханова д.3
11. Технологическая зона №11, котельная детского сада «Сказка», ул. Пролетарская.
Все сведения о технологических зонах действия источников, с указанием собственника котельной и наименования эксплуатационной организации приведены в таблице 5. 
Таблица 5.Зоны действия производственных котельных «Город Киров»
	№ 

зоны
	Котельная
	Собственник котельной
	Наименование эксплуатационной организации

	1 
	Котельная №1, ул. Гагарина д.29-а 
	Кировская районная   администрация
	ООО «Кировтеплоэнерго»  договор аренды №5  от 22.12.2005г.

	2 
	Котельная №2, ул. К. Маркса д.38-а 
	Кировская районная   администрация
	ООО «Кировтеплоэнерго» договор  аренды №5  от 22.12.2005г.

	3 
	Котельная №3, ул. Жмакина д.5-а 
	Кировская районная   администрация
	ООО «Кировтеплоэнерго» договор аренды №5  от 22.12.2005г.

	4 
	Котельная №6, ул. Строительная  
	ООО

«Кировтеплоэнерго»
	ООО «Кировтеплоэнерго»

	5
	Котельная №7 (ФОК), ул. Ленина 
	ООО

«Кировтеплоэнерго»
	ООО «Кировтеплоэнерго»

	6 
	Котельная №8, ул. Пролетарская д.34 
	Кировская районная   администрация
	ООО «Кировтеплоэнерго» концессионное соглашение №1  от 19.04.2024г.

	7 
	Котельная №9, ул. Кирова д.2 
	ООО

«Кировтеплоэнерго»
	ООО «Кировтеплоэнерго»

	8 
	Котельная №10, ул. Энгельса д.1 
	ООО

«Кировтеплоэнерго»
	ООО «Кировтеплоэнерго»

	9 
	Котельная №12, ул. Челюскина 
	Кировская районная   администрация
	ООО «Кировтеплоэнерго» договор аренды №5  от 22.12.2005г.

	10
	Котельная №14, ул. Плеханова 3 
	Кировская районная   администрация
	ООО «Техносервис»

концессионное соглашение от 27.05.2022г.

	11
	Котельная детского сада «Сказка», ул. Пролетарская 
	Кировская районная   администрация
	МУП «Коммунальное хозяйство»

Хозяйственное ведение от 23.11.2023


Расположение зон действия производственных котельных на территории «Город Киров» имеет разрозненный характер. Информация теплоснабжения, о существующих   и   перспективных зонах действия систем источников тепловой энергии г. Киров в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунках в приложении.
Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения «Город Киров» 64,902  Гкал/час, фактическая располагаемая тепловая мощность с учетом КПД котлов 55,593 Гкал/ч, суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора «Город Киров» составляет  26,964  Гкал/час, нагрузка по отоплению и вентиляции  26,865  Гкал/час, нагрузка ГВС 0,756 Гкал/час, резерв по мощности составляет +17,971 Гкал/час. Основным топливом для котельных являются природный газ. Протяженность магистральных тепловых сетей составляет 27,1386 км в двухтрубном исчислении.
б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.
 Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:
1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;
2) эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;
3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
4) зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;
5) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электроснабжения приводит к аварийным ситуациям.
Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.
ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории «Город Киров» осуществляется от 11 технологических зон теплоснабжения.

а) структура и технические характеристики  основного оборудования

Город Киров, котельная №1, ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1). В технологической зоне №1 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: г. Киров, ул. Гагарина, д.29-а. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго», согласно договору аренды №5 от 22.12.2005г. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет 11,94 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 9,49 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 7,743 Гкал/час. 
Год ввода в эксплуатацию – 1975 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы НР-18 – 12 шт., установленной мощностью 7,8 Гкал/час (0,65 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 75%) и КВА-0,8 – 6 шт., установленной мощностью 4,14 Гкал/час (0,69 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 88%).
В котельной установлены центробежные насосы Grundfos TP 200-410/4 – 2 шт., мощность двигателя по 75,0 кВт, Д320-50 – 2 шт., мощность двигателя по 75,0 кВт, К45-30 – 2 шт., мощность двигателя по 7,5 кВт. 

Общая длина трассы магистраль: 6631 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС.

Город Киров, котельная №2, ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2). В технологической зоне №2 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: г. Киров, ул. К. Маркса д.38-а. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго», согласно договору аренды №5 от 22.12.2005г.
Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет 20,0 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 17,4 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 3,004 Гкал/час. 
Год ввода в эксплуатацию – 1994 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы КВГМ-10МГ – 2 шт., установленной мощностью 20,0 Гкал/час (10,0 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 87%). В котельной установлены центробежные насосы 1Д 200-90 – 3шт., мощность двигателя по 90,0 кВт, 1Д315-50 – 3шт., мощность двигателя по 75,0 кВт, К 20/30 – 2шт., мощность двигателя по 3,0 кВт. 

Общая длина трассы магистраль: 5538 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС. 
Город Киров, котельная №3, ул. Жмакина д.5-а (технологическая зона №3). В технологической зоне №3 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу ул. Жмакина д.5-а. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго», согласно договору аренды №5 от 22.12.2005г.
Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
 Установленная тепловая мощность котельной составляет 9,54 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 7,425 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 4,534 Гкал/час.

Год ввода в эксплуатацию – 1979 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы НР-18 – 9 шт., установленной мощностью 5,04 Гкал/час (0,56 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 75%), ТВГ-1,5 – 3 шт., установленной мощностью 4,5 Гкал/час (1,5 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 81%).
В котельной установлены центробежные насосы WILO NL150/400-55/4-12 – 3 шт., мощность двигателя по 55,0 кВт, Grundfos NB 50-200/198 A-F-A-BAQE (насосная станция) – 2 шт., мощность двигателя по 15,0 кВт, К 20/30 – 2шт., мощность двигателя по 3,0 кВт.

Общая длина трассы магистраль: 3873 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС.
Город Киров, котельная №6, ул. Строительная  (технологическая зона №4). В технологической зоне №4 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: г. Киров, ул. Строительная. Собственником котельной является ООО «Кировтеплоэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго».
Котельная обеспечивает теплом и горячей водой жилую застройку, производственные здания. Тип системы отопления закрытый, с централизованным горячим водоснабжением. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет 6,02 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 5,418 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 2,211 Гкал/час, системы ГВС 0,318 Гкал/час, общая нагрузка системы 2,529 Гкал/час. 

Год ввода в эксплуатацию – 2012 г. Основным видом топлива является природный газ. В данной котельной установлены водогрейные котлы GP2000 – 2 шт., установленной мощностью 3,44 Гкал/час (1,72 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 90%), GP-3000 – 1 шт., установленной мощностью 2,58 Гкал/час, ɳкотла 90%.
В котельной установлены центробежные насосы Grundfos CRN 5-12 A-

FGJ-G-E-HQQE – 2 шт., мощность двигателя по 2,2 кВт, Grundfos NB 100-200/170 A-F-A-BAQE – 2 шт., мощность двигателя по 30,0 кВт, Grundfos NB 80-160/161 A-F-A-BAQE – 1 шт., мощность двигателя 18,5 кВт, Grundfos CRN 45-3 A-F-G-E-HQQE – 2 шт., мощность двигателя по 11,0 кВт, Grundfos CRN 3-8 A-FGJ-G-E-HQQE – 2шт., мощность двигателя по 0,75 кВт. 

Общая длина трассы магистраль: 2705 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС. 

Город Киров, котельная №7 (ФОК), ул. Ленина (технологическая зона №5). В технологической зоне №5 источником тепловой энергии является котельная (ФОК), расположенная по адресу ул. Ленина. Собственником котельной является ООО «Кировтеплоэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго».
Котельная обеспечивает теплом физкультурно-оздоровительный комплекс «ЛИДЕР». Тип системы отопления закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет 2,576 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 2,344 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 0,817 Гкал/час.

Год ввода в эксплуатацию – 2012 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. 
В данной котельной установлены водогрейные котлы GP-1500 – 2 шт., установленной мощностью 2,576 Гкал/час (1,288 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 91%). В котельной установлены центробежные насосы Grundfos NB 65-125/137 A-F-A – 2 шт., мощность двигателя по 7,5 кВт.
Общая длина трассы магистраль: 176 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 110/70оС.
Город Киров, котельная №8, ул. Пролетарская 34 (технологическая зона №6). В технологической зоне №6 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу ул. Пролетарская, д.34. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. 
Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго», согласно концессионному соглашению №1 от 19.04.2024г.                                
Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления закрытый, с централизованным горячим водоснабжением. Установленная тепловая мощность котельной составляет 8,78 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 7,983 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 4,069 Гкал/час, нагрузка системы ГВС 0,311 Гкал/час, общая нагрузка системы 4,380301 Гкал/час.
 Год ввода в эксплуатацию – 2011 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы Турботерм-3150 – 3шт., установленной мощностью 8,1 Гкал/час (2,7 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 91%) и Турботерм-800 – 1 шт., установленной мощностью 0,68 Гкал/час, ɳкотла 90%).

В котельной установлены центробежные насосы WILO IL 125/165-30/2 – 3 шт., мощность двигателя по 30,0 кВт, WILO IL 50/210-11/2 – 3 шт., мощность двигателя по 11,0 кВт, WILO IPn 125/250-7,5/4 – 1 шт., мощность двигателя 7,5 кВт.

Общая длина трассы магистраль: 4881 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС.

Город Киров, котельная №9, ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7). В технологической зоне №7 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу ул. Кирова, д. 2. Собственником котельной является ООО «Кировтеплоэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго». 
Котельная обеспечивает теплом жилую застройку и общественные здания. Тип системы отопления закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,1 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 2,821 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 2,558 Гкал/час.

Год ввода в эксплуатацию – 1985 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы NOBEL Econ 1800Н – 2 шт., установленной мощностью 3,0 Гкал/час (1,5 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 91%).
В котельной установлены центробежные насосы WILO IL 125/165-30/2 – 3шт., мощность двигателя по 30,0 кВт, TD 65-34G/2 – 2 шт., мощность двигателя по 7,5 кВт, К 20/30 – 1 шт., мощность двигателя 5,5 кВт.
Общая длина трассы магистраль: 1776м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС.
Город Киров, котельная №10, ул. Энгельса 1 (технологическая зона №8). В технологической зоне №8 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу ул. Энгельса д.1. Собственником котельной является ООО «Кировтеплоэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго». 
Котельная обеспечивает теплом и горячей водой здания ЦРБ г. Кирова. Тип системы отопления закрытый, с централизованным горячим водоснабжением.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,96 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 1,804 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 1,115 Гкал/час, нагрузка системы отопления 0,125 Гкал/час, общая нагрузка системы 1,275 Гкал/час. 

Год ввода в эксплуатацию – 2025 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы Schuster SKD 760 – 3 шт., установленной мощностью 1,96 Гкал/час (0,654 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 92%).
В котельной установлены центробежные насосы Wilo IL125/340-22/4 – 2шт., мощность двигателя по 22,0 кВт, Wilo IL  65/130-0,75/4-R – 3 шт., мощность двигателя по 0,75 кВт.
Общая длина трассы магистраль: 1194 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС.
Город Киров, котельная №12, ул. Челюскина (технологическая зона №9). В технологической зоне №9 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ул. Челюскина. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ООО «Кировтеплоэнерго», согласно договору аренды №5 от 22.12.2005г.
Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,344 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 0,3096 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 0,220 Гкал/час.

Год ввода в эксплуатацию – 2006 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы Super RAC-230 – 2 шт., установленной мощностью 0,344 Гкал/час (0,172 Гкал/час каждый котел, ɳкотла 90%).
В котельной установлены центробежные насосы Grundfos NB 32-160/163 A-F2-A-BAQE – 2 шт., мощность двигателя по 4,0 кВт.

Общая длина трассы магистраль: 148 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС.

Город Киров, котельная №14, ул. Плеханова 3 (технологическая зона №10). В технологической зоне №10 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: г. Киров, ул. Плеханова, д.3. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. Котельная эксплуатируется организацией ООО «Техносервис», согласно концессионному соглашению от 27.05.2022г. Котельная обеспечивает теплом здание МКОУ «ООШ №4», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Плеханова, д.44а.
Тип системы отопления закрытый, централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,255 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 0,242 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 0,151 Гкал/час. 
Год ввода в эксплуатацию – 1997 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы Geffen M.B.4.1.99 (99 кВт) – 3 шт., установленной мощностью 0,255 Гкал/час (установленная 0,085 Гкал/час каждый котел, располагаемая 0,081 Гкал/час, ɳкотла 95%)/ В котельной установлены центробежные сетевые насосы КМЛ – 2 шт., мощность двигателя по 3,0 кВт, подпиточный насос Вихрь – 1 шт., мощность двигателя 1,1 кВт.

Общая длина трассы магистраль: 130,6 м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС. 

Город Киров, котельная детского сада «Сказка», ул. Пролетарская (технологическая зона №11). 
В технологической зоне №11 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская. Собственником котельной является Кировский МО Калужской области. Котельная обслуживается организацией МУП «Коммунальное хозяйство», хозяйственное ведение от 23.11.2023 года.

Котельная обеспечивает теплом здание детского сада «Сказка», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская д. 66.
Тип системы отопления закрытый, с централизованным горячим водоснабжением. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,386 Гкал/час, фактическая установленная мощность с учетом КПД котлов 0,356 Гкал/час. Подключенная нагрузка отопление и вентиляция 0,055 Гкал/час, нагрузка системы ГВС 0,0015 Гкал/час, общая нагрузка системы отопления 0,0535 Гкал/час. 

Год ввода в эксплуатацию – 2015 г. Основным видом топлива является природный газ. Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены водогрейные котлы ICI CALDATE REX-20 – 1 шт., установленной мощностью 0,172 Гкал/час, располагаемая мощность с учетом КПД котла 0,172 Гкал/час ɳкотла 90%, ICI CALDATE REX 25 – 1 шт., установленной мощностью 0,214 Гкал/час, располагаемая мощность с учетом КПД котла 0,214 Гкал/час ɳкотла 90%.
В котельной установлены сетевой центробежные насосы WILO Veroline IPL 50\120-1,5\2 – 2 шт., мощность двигателя по 1,5 кВт, насос ГВС циркуляционный WILO TOP-S 30/7 – 1 шт., мощность двигателя по 0,18 кВт.

Общая длина трассы магистраль: 43,0 м в двухтрубном исчислении, температурный график (расчетный) 95/70оС. 
Основные характеристики источников теплоснабжения представлены в таблицах 6,7.

      Таблица 6.Характеристика котельных
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д)
	Год           постройки
	Год ввода в эксплуатацию
	КПД      котельной
	Тип схемы                           теплоснабжения
	Кол-во и тип      котлов
	Дата последнего освидетельствования котла  (ЭПБ котлов)

	
	
	
	
	
	%
	
	
	

	1
	Котельная г. Киров 1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	1975
	1975
	75,4
	закрытая
	НР-18 – 12 шт.,

КВА-0,8 – 6 шт.
	

	2
	Котельная г. Киров ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	1994
	1994
	87,2
	закрытая
	КВГМ-10МГ – 2 шт.
	

	3
	Котельная г. Киров ул. Жмакина д.5-а (технологическая зона №3)
	Отдельностоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет
	1979
	1979
	82,4
	закрытая
	НР-18 – 9 шт.,

ТВГ-1,5 – 3 шт.
	

	4
	Котельная г. Киров ул. Строительная (технологическая зона №4)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	2012
	2012
	90,0
	закрытая
	GP-2000 – 2шт.,

GP-3000 – 1шт.
	

	5
	Котельная г. Киров ул. Ленина

(технологическая зона №5)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	2012
	2012
	91,5
	закрытая
	GP-1500 – 2 шт.
	


	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д)
	Год           постройки
	Год ввода в эксплуатацию
	КПД      котельной
	Тип схемы                           теплоснабжения
	Кол-во и тип      котлов
	Дата последнего освидетельствования котла  (ЭПБ котлов)

	
	
	
	
	
	%
	
	
	

	6
	Котельная г. Киров ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	2011
	2011
	91,0
	закрытая
	Турботерм-3150 – 3шт.,  Турботерм- 800 – 1 шт.
	

	7
	Котельная школы №1 г. Киров (технологическая зона №7)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	1985
	1985
	85,0
	закрытая
	Nobel 1800 – 2 шт.
	

	8
	Котельная г. Киров ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8)
	Отдельностоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет
	2025
	2025
	92,0
	закрытая
	Schuster SKD 760 3 шт.
	

	9
	Котельная г. Киров ул. Челюскина (технологическая зона №9)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	2006
	2006
	89,5
	закрытая
	Super RAC-230 – 2 шт.
	

	10
	Котельная г. Киров, ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	1997
	1997
	95,0
	закрытая
	Geffen M.B.4.1.99 – 3 шт.
	

	11
	Котельная г. Киров, ул. Пролетарская д/с «Сказка» (технологическая зона №11)
	Отдельстоящая, топливо –         природный газ,

резервное – нет.
	2015
	2015
	92,0
	закрытая
	REX-25 – 1 шт.

REX-20 – 1 шт.
	


Таблица 7. Характеристика электрооборудования котельных
	№ п/п
	Наименование                     котельной/ЦТП, адрес
	Наименование        насоса, агрегата
	Марка насоса, агрегата
	Мощность двигателя, кВт
	Расход,

м3/ч
	Напор,

м
	Частота вращения, об./мин

	
	Котельная №1

ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)
	центробежный насос
	Grundfos TP 200-410/4 – 2шт
	75
	600
	35
	1485

	
	
	центробежный насос
	Д320-50 – 2шт.
	75
	320
	50
	1500

	
	
	центробежный насос
	К45-30 – 2 шт.
	7,5
	45
	32
	3000

	2
	Котельная №2

ул. К. Маркса д.38-а
(технологическая зона №2)
	центробежный насос
	1Д 200-90 – 3шт.
	90
	200
	90
	1500

	
	
	центробежный насос
	1Д315-50 – 3шт.
	75
	315
	50
	1500

	
	
	центробежный насос
	К 20/30 – 2шт.
	3
	20
	30
	3000

	3
	Котельная №3

ул. Жмакина д.5-а

(технологическая зона №3)
	центробежный насос
	WILO NL150/400-55/4-12 – 3 шт.
	55
	303
	41
	1450

	
	
	центробежный насос
	Grundfos NB 50-200/198 A-F-A-BAQE  (насосная станция) – 2 шт.
	15
	81
	46
	2932

	
	
	центробежный насос
	К 20/30 – 2шт.
	3
	20
	30
	3000

	4
	Котельная №6

ул. Строительная (технологическая зона №4)
	центробежный насос
	Grundfos CRN 5-12 A-FGJ-G-E-HQQE – 2шт.
	2,2
	5,8
	61,2
	3000

	
	
	центробежный насос
	Grundfos NB 100-200/170 A-F-A-BAQE – 2 шт.
	30
	267,9
	27,9
	2960

	
	
	центробежный насос
	Grundfos NB 80-160/161 A-F-A-BAQE – 1 шт.
	18,5
	191,1
	25,7
	2900

	
	
	центробежный насос
	Grundfos CRN 45-3 A-F-G-E-HQQE – 2 шт.
	11
	45
	59,4
	2900

	
	
	центробежный насос
	Grundfos CRN 3-8 A-FGJ-G-E-HQQE – 2шт.
	0,75
	3
	38,3
	2900


	№ п/п
	Наименование                     котельной/ЦТП, адрес
	Наименование        насоса, агрегата
	Марка насоса, агрегата
	Мощность двигателя, кВт
	Расход, 

м3/ч
	Напор, 

м
	Частота вращения, об./мин

	5
	Котельная №7 (ФОК)

ул. Ленина (технологическая зона №5)
	центробежный насос
	Grundfos NB 65-125/137 A-F-A – 2 шт.
	7,5
	125
	18
	2900

	6
	Котельная №8

ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6)
	центробежный насос
	WILO IL 125/165-30/2 – 3 шт.
	30
	300
	28
	2900

	
	
	центробежный насос
	WILO IL 50/210-11/2 – 3 шт.
	11
	45
	50
	2900

	
	
	центробежный насос
	WILO IPn 125/250-7,5/4 – 1 шт.
	7,5
	325
	23
	1450

	7
	Котельная №9

ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7)
	центробежный насос
	WILO IL 125/165-30/2 – 3шт.
	30
	300
	28
	2900

	
	
	центробежный насос
	TD 65-34G/2 – 2 шт.
	7,5
	50
	34
	2900

	
	
	центробежный насос
	К 20/30 – 2шт.
	5,5
	20
	30
	2900

	8
	Котельная №10

ул. Энгельса

(технологическая зона №8)
	центробежный насос
	Wilo IL125/340-22/4 – 2шт.                      
	22
	120
	40
	1470

	
	
	центробежный насос
	Wilo IL  65/130-0,75/4-R – 3 шт.
	0,75
	26
	5
	1450

	9
	Котельная №12

ул. Челюскина (технологическая зона №9)
	центробежный насос
	Grundfos NB 32-160/163 A-F2-A-BAQE – 2 шт.
	4
	29.5
	28
	2960

	10
	Котельная г. Киров, ул. Пролетарская д/с «Сказка» (технологическая зона №11)
	центробежный насос
	WILO Veroline IPL 50\1201,5\2 – 2 шт. 
	1,5 
	17,2 
	13 
	2960 

	
	
	центробежный насос
	WILO MultiPress HMP 303 – 1 шт. 
	0,55 
	2,2 
	24 
	2960 

	
	
	центробежный насос
	WILO TOP-Z 25/10 – 1шт.    
	0,18 
	1,8 
	7 
	2960 

	11
	Котельная г. Киров, ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10)
	центробежный насос
	WILO LPL 50/120-1.5 – 2 шт.
	1,5
	17,2
	13
	2014

	
	
	центробежный насос
	WILO LPL TOP-S 30/7 – 1 шт.
	0,18
	3,3
	4
	2014


б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии за 2025 г. приведены в таблице 8.
Таблица 8. Параметры     установленной     тепловой     мощности котлоагрегатов
	№ кот​ла
	Наименование котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час

(одного котлоагрегата)
	КПД, %

	Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)

	1
	НР-18 – 12 шт.
	1975
	0,65
	75

	2
	КВА-0,8 – 6 шт.
	1993
	0,69
	88

	Котельная №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2)

	1
	КВГМ-10МГ – 2 шт.
	1994
	10
	87

	Котельная №3 ул. Жмакина д.5-а  (технологическая зона №3)

	1
	НР-18 – 9 шт.
	1979
	0,56
	75

	2
	ТВГ-1,5 – 3 шт.
	1992
	1,5
	81

	Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4)

	1
	GP- 2000 – 2шт.
	2012
	1,72
	90

	2
	GP- 3000 – 1шт.
	2012
	2,58
	90

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5)

	1
	GP-1500 – 2 шт.
	2012
	1,288
	91

	Котельная №8 ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6)

	1
	Турботерм-3150 – 3шт.
	2011
	2,7
	91

	2
	Турботерм-800 – 1 шт.
	2011
	0,68
	90

	Котельная №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7)

	1
	Nobel 1800 – 2 шт.
	2023
	1,5
	91

	Котельная №10 ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8)

	1
	Schuster SKD 760 3 шт.
	2025
	0,654
	92

	Котельная №12 ул. Школьная д.5 (технологическая зона №9)

	1
	Super RAC – 230 – 2 шт.
	2006
	0,172
	90

	Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10)

	1
	Geffen M.B.4.1.99 – 3 шт.
	2024
	0,085
	95

	Котельная д/с «Сказка» (технологическая зона №11)

	1
	REX-20 – 1 шт.
	2015
	0,172
	92

	2
	REX-25 – 1 шт.
	2015
	0,215
	92


в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.
Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.
В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.
Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.
Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.
Ограничения тепловой мощности проектируемой котельной могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.
До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.
Параметры     установленной     тепловой     мощности котлоагрегатов по ограничению  приведены в таблице 9.
Таблица 9. Параметры     установленной     тепловой     мощности котлоагрегатов по ограничению  
	№ кот​ла
	Наименование
котлоагрегата
	Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час
	Фактическая располагаемая тепловая мощность Nраспол., Гкал/час
	Предписание надзорных органов по ограничению тепловой мощности

	Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)

	1
	НР-18 – 12 шт.
	0,65
	0,4875
	отсутствует

	2
	КВА-0,8 – 6 шт.
	0,69
	0,6072
	отсутствует

	Котельная №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2)

	1
	КВГМ-10МГ – 2 шт.
	10
	8,7
	отсутствует

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а  (технологическая зона №3)

	1
	НР-18 – 9 шт.
	0,56
	0,42
	отсутствует

	2
	ТВГ-1,5 – 3 шт.
	1,5
	1,215
	отсутствует

	Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4)

	1
	GP- 2000 – 2шт.
	1,72
	1,548
	отсутствует

	2
	GP- 3000 – 1шт.
	2,58
	2,322
	отсутствует

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5)

	1
	GP-1500 – 2 шт.
	1,288
	1,172
	отсутствует

	Котельная №8 ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6)

	1
	Турботерм-3150 – 3шт.
	2,7
	2,457
	отсутствует

	2
	Турботерм-800 – 1 шт.
	0,68
	0,617
	отсутствует

	Котельная №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7)

	1
	Nobel 1800 – 2 шт.
	1,55
	1,41
	отсутствует

	Котельная №10 ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8)

	1
	Schuster SKD 760 3 шт.
	0,654
	0,601
	отсутствует

	Котельная №12 ул. Школьная д.5 (технологическая зона №9)

	1
	Super RAC-230 – 2 шт.
	0,172
	0,1548
	отсутствует

	Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10)

	1
	Geffen M.B.4.1.99 – 3 шт.
	0,085
	0,80
	отсутствует

	Котельная д/с «Сказка» (технологическая зона №11)

	1
	REX-20 – 1 шт.
	0,172
	0,172
	отсутствует

	2
	REX-25 – 1 шт.
	0,215
	0,215
	отсутствует


г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
Собственные    нужды    газовой котельной – это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания и хозяйственные нужды котельной, на продувку и растопку котлов, на технологические нужды ХВО и на прочие технологические нужды.
Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем. Расчет проводится согласно Приказу №323 «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных». 

Нормативная доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, работающей на газообразном топливе составляет 2,32-2,39%. 
Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии за 2025 г. представлены в таблице  10.

Таблица 10. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
	№ п/п
	Вид тепловой мощности
	Единица измерения
	Существующее положение

	Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	9,276

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,214

	Котельная №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	17,007

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,393

	Котельная №3 ул. Жмакина д.5-а  (технологическая зона №3)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	7,257

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,168

	Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,296

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,122

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,291

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,053

	Котельная №8 ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	7,803

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,180

	Котельная №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,798

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,023

	Котельная №10 ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,763

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,040

	Котельная №12 ул. Школьная д.5 (технологическая зона №9)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,303

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007

	Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,236

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,006

	Котельная д/с «Сказка» (технологическая зона №11)

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,351

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,005


д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Перечень основного оборудования котельных с указанием срока ввода в эксплуатацию основного оборудования, года последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса указаны в таблице 6.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Схема выдачи тепловой мощности от источника включает в себя проложенные и вновь прокладываемые трубопроводы тепловой сети.

При выдаче тепловой мощности котельной в двухтрубную тепловую сеть на нужды отопления потребителей, сетевая вода от котлов подаётся непосредственно в трубопроводы сети.

В четырёхтрубную тепловую сеть вода на ГВС подаётся от блока водоводяных теплообменников.

Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время нет.

В дальнейшем, при решении реконструкции существующих котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и при строительстве новых котельных с когенерацией, проектом должна быть разработана схема выдачи тепловой и электрической мощности.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется следующими методами:

- качественное регулирование – регулирование отпуска тепловой энергии за счет изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при 

неизменяемом его расходе;

- количественное регулирование – регулирование отпуска т/энергии за счет изменения расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре;

- качественно-количественное регулирование - регулирование отпуска тепловой энергии за счет изменения как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии со «СП 74.13330.2023. Свод правил. Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды. Качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.
з) среднегодовая загрузка оборудования
В таблице 11 представлена средняя расчетная среднегодовая загрузка котельных. Данные значения не отображают среднегодовую загрузку основного оборудования котельных и дают только общую оценку средней расчетной среднегодовой загрузки.
  Таблица 11. Средняя расчетная среднегодовая загрузка котельных
	Расчетный год
	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	Количество часов работы в год, час
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетный среднечасовой отпуск за время функционирования                    котель​ной, Гкал/ч
	Средняя расчетная сред​негодовая загрузка, %

	Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)

	2019
	21047,9
	5112
	9,49
	4,117
	43

	2020
	20278,6
	5424
	9,49
	3,739
	39

	2021
	21772,6
	5088
	9,49
	4,279
	45

	2022
	21286,8
	5400
	9,49
	3,942
	42

	2023
	19755,77
	5400
	9,49
	3,658
	39

	2024
	20 387,379
	5040
	9,49
	4,045
	42

	2025
	19881,47
	5064
	9,49
	3,926
	41

	Котельная №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2)

	2019
	9334,83
	5112
	17,4
	1,826
	10

	2020
	7298,91
	5424
	17,4
	1,346
	8

	2021
	7680,699
	5088
	17,4
	1,51
	9

	2022
	7279,781
	5400
	17,4
	1,348
	8

	2023
	8931,828
	5400
	17,4
	1,654
	10

	2024
	9319,616
	5040
	17,4
	1,849
	11

	2025
	9621,458
	5064
	17,4
	1,900
	11

	Котельная №3 ул. Жмакина д.5-а  (технологическая зона №3)

	2019
	12372,1
	5112
	7,425
	2,42
	33

	2020
	11612,5
	5424
	7,425
	2,141
	29

	2021
	13294,9
	5088
	7,425
	2,613
	35

	2022
	12597,06
	5400
	7,425
	2,333
	31

	2023
	13161,08
	5400
	7,425
	2,437
	33

	2024
	13649,92
	5040
	7,425
	2,708
	36

	2025
	13354,02
	5064
	7,425
	2,637
	36

	Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4)

	2019
	6761,881
	8400
	5,418
	1,09
	15

	2020
	6325,628
	8400
	5,418
	1,003
	14

	2021
	6760,842
	8400
	5,418
	1,09
	15

	2022
	6617,999
	8400
	5,418
	1,061
	15

	2023
	5885,124
	8400
	5,418
	0,7006
	13

	2024
	6803,694
	8400
	5,418
	0,81
	15

	2025
	5998,682
	8400
	5,418
	0,714
	13

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5)

	2019
	785,422
	6960
	2,344
	0,113
	5

	2020
	1070,58
	6960
	2,344
	0,154
	7

	2021
	1906,42
	6960
	2,344
	0,274
	12

	2022
	1744,85
	6960
	2,344
	0,251
	11

	2023
	1659,31
	6960
	2,344
	0,238
	10

	2024
	1779,153
	6960
	2,344
	0,256
	11

	2025
	1454,514
	6960
	2,344
	0,209
	9

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34 (технологическая зона №6)

	2019
	12659,7
	8400
	7,983
	2,476
	31

	2020
	11915,5
	8400
	7,983
	2,197
	28

	2021
	10534,2
	8400
	7,983
	2,070
	26

	2022
	10853,1
	8400
	7,983
	2,010
	25

	2023
	10951,05
	8400
	7,983
	2,028
	25

	2024
	10781,5
	8400
	7,983
	2,139
	27

	2025
	10519,75
	8400
	7,983
	2,077
	26

	Котельная №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7)

	2019
	5341,9
	5112
	4,05
	1,045
	26

	2020
	5090,99
	5424
	4,05
	0,939
	23

	2021
	5358,88
	5088
	4,05
	1,053
	26

	2022
	5518,37
	5400
	4,05
	1,022
	25

	2023
	5247,567
	5400
	4,05
	0,972
	24

	2024
	5 025,559
	5040
	2,821
	0,997
	35

	2025
	4719,07
	5064
	2,821
	0,932
	33

	Котельная №10 ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8)

	2019
	4125,76
	8400
	1,68
	0,807
	48

	2020
	4166,16
	8400
	1,68
	0,768
	46

	2021
	4683,65
	8400
	1,68
	0,921
	55

	2022
	4300,71
	8400
	1,68
	0,796
	47

	2023
	4281,749
	8400
	1,68
	0,793
	47

	2024
	4215,431
	8400
	1,68
	0,836
	50

	2025
	4750,311
	8400
	1,804
	0,938
	52

	Котельная №12 ул. Школьная д.5 (технологическая зона №9)

	2019
	763,3
	5112
	0,3096
	0,149
	48

	2020
	779,04
	5424
	0,3096
	0,144
	46

	2021
	823,6
	5088
	0,3096
	0,162
	52

	2022
	826,387
	5400
	0,3096
	0,153
	49

	2023
	702,169
	5400
	0,3096
	0,130
	42

	2024
	720,621
	5040
	0,3096
	0,143
	46

	2025
	606,348
	5064
	0,3096
	0,120
	39

	Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10)

	2019
	346,3
	5040
	0,203
	0,069
	34

	2020
	324,6
	5040
	0,203
	0,064
	32

	2021
	420,5
	5040
	0,203
	0,083
	41


	2022
	334
	5040
	0,203
	0,066
	33

	2023
	334
	5040
	0,203
	0,066
	33

	2024
	282,992
	5040
	0,242
	0,056
	23

	2025
	247,71 
	5064
	0,242
	0,069
	28

	Котельная д/с «Сказка» (технологическая зона №11)

	2019
	235,07
	8400
	0,3483
	0,046
	13

	2020
	438,907
	8400
	0,3483
	0,087
	25

	2021
	527,541
	8400
	0,3483
	0,104
	30

	2022
	586,959
	8400
	0,3483
	0,116
	33

	2023
	586,6
	8400
	0,3483
	0,116
	33

	2024
	518,69
	8400
	0,3483
	0,102
	29

	2025
	 672,721
	8400
	0,3483
	0,133
	38


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Номенклатура теплосчетчиков, допущенных к применению в    коммерческих узлах учета тепловой энергии, очень широка. Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики. Теплосчетчик (ТС) состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепло вычислителя (ТВ) и датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя).

Тепло вычислитель – это специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов (аналоговых, импульсных или цифровых – в зависимости от типа применяемого датчика) от датчиков, преобразования их в цифровую форму, вычисления количества тепловой энергии в соответствии с принятым алгоритмом (определяемым схемой теплоснабжения), индикации и хранения (архивации) в энергонезависимой памяти прибора параметров теплопотребления.

Существуют различные способы измерения расхода теплоносителя (теплофикационной воды), например: электромагнитный, ультразвуковой, вихревой и прочие.

По способу измерения расхода, реализованному в теплосчетчике, принято кратко называть теплосчетчик электромагнитным, ультразвуковым, вихревым и т.д.

В подавляющем большинстве теплосчетчиков выполняется измерение объемного расхода теплоносителя и последующее вычисление массового расхода на основе данных о температуре и плотности (температура измеряется, плотность вычисляется).

Учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла производится счётчиками типа ТСК-7 с тепло вычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети из котельных. Cведения о установленных приборах учета тепловой энергии на котельных и на потребителях приведены в таблицах 12,13.
Таблица 12.Приборы учета, установленные на котельных 
	Адрес
	Тип прибора

	Котельная  ул. Гагарина 29-а
	Теплосчетчик КМ5-2 – 2шт.

	Котельная  ул. К. Маркса 38-а
	Теплосчетчик КМ5-2 – 2шт.

	Котельная  ул. Жмакина 5-а
	Теплосчетчик КМ5-2 – 1шт.

	Котельная  ул. Строительная 
	Теплосчетчики КМ5-2– 1шт., КМ5-4 – 1шт.

	Котельная ул. Ленина
	Теплосчетчик КМ5-2 – 1шт. 

	Котельная  ул. Пролетарская 34
	Теплосчетчики КМ5-4 – 1шт., ТМК-100– 1шт             

	Котельная школы №1 г. Киров
	Теплосчетчики ТМК-100 – 1шт             

	Котельная ул. Энгельса 1
	Теплосчетчики МФ-5.2.2-Б-100 -2 шт., МФ-5.2.2-Б-20 -1 шт., МФ-5.2.2-Б-32 -3 шт.

	Котельная ул. Челюскина
	-

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	Тепловычислитель ТМК-Н2-2.0 – 1шт.

	Котельная д/сада «Сказка» ул. Пролетарская
	Тепловычислитель ВКТ-7 – 2шт.


Таблица 13. Приборы учета, установленные по потребителям
	Адрес
	Тип прибора

	г. Киров, ул. Ленина, 31
	Промприбор н-20 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Ленина, 18
	Промприбор н-20 – 1 шт.


	г. Киров, ул. Шелаева,1
	ТВК- 01 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Шелаева,2
	Промприбор ТМК Н-12-1 – 1шт.

	г. Киров, ул. Шелаева,6
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Шелаева,10
	ТБН5-2 – 2 шт.

	г. Киров, ул. К.Маркса,15
	Промприбор ТВК-01 – 1шт.

	г. Киров, ул. Бебеля,1-А     
	Промприбор н-20 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Жмакина,1-Б
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Жмакина,1-Г
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Жмакина, 33
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская,17
	ТеРосс – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 23
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 27
	ТеРосс – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 29
	Промприбор н-20 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 33
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 35
	ТБН5-2 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 52
	Промприбор ТМК Н-20 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 54
	 Промприбор н-30 – 2 шт.

	г. Киров, ул. Пролетарская, 56
	ТВК-01 – 1 шт.

	г. Киров, ул. Строительная,5
	Анкоми ТВК-02 – 2 шт.       

	г. Киров, ул. Строительная, 16
	ТВК-02 – 2 шт.       

	г. Киров, ул. Строительная, 18
	ТБН5-4 – 2 шт.

	г. Киров, ул. Строительная, 20
	Промприбор ТМК – 3 шт.

	г. Киров, ул. Строительная, 26
	ТБН5-4 – 2 шт.


к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данных по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения нет.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации. При общем значительном износе основного оборудования большинства источников тепловой энергии, эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В настоящее время на территории «Город Киров» источники, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствует.
ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ.
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Тепловые сети г. Киров обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям. Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры. Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд. Основная территория собственно г. Киров является зоной средней этажного строительства, которая обеспечивается централизованным отоплением. В зонах действия систем теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) в настоящее время нет. 

Основные организации, эксплуатирующие тепловые сети пользуются технологическими трубопроводами, протяжённость которых составляет: Протяженность магистральный тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 27,1386 км. Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети данных по ним нет.
Вся система централизованного теплоснабжения г. Киров обеспечивается тепловой энергией от источников, расположенных непосредственно в жилом квартале. Тепловые сети выполнены от источников тепловой энергии разветвленными тупиковыми. Центральных тепловых пунктов (ЦТМ) нет.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема расположения тепловых сетей и источников тепловой энергии системы теплоснабжения г. Киров, представлены в приложении.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Таблица 14. Параметры тепловых сетей технологических зон теплоснабжения «Город Киров»
	№

п/п
	Обозначение  участка сети
	наружный диаметр трубопроводов (условного прохода), мм
	Длина трубопровода, м

(в двухтрубном)
	Год ввода в эксплуатацию, последнего ремонта
	Материал тепло изоляции,
	Теплоноситель
	Температурный график
	Назначение участка сети (отопление, гвс)
	Количество дней работы системы

	
	
	
	Всего
	Из них по типу прокладки
	
	
	
	
	
	

	
	Начальная точка
	Конечная

точка
	
	
	Надземная
	Канальная
	Бесканальная
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная Гагарина д.29а
	потребитель
	250-300
	1266
	24
	
	1242
	1975
	Мин. вата, рубероид, ППУ
	вода
	95-70оС
	отопление
	208

	
	
	
	150-250
	2542
	63
	
	2479
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Менее 100
	2823
	32
	
	2791
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная К. Маркса д.38а
	потребитель
	250-300
	1028
	
	
	1028
	1994
	Мин. вата, рубероид, ППУ 
	вода
	95-70оС
	отопление


	208

	
	
	
	150-250
	1341
	20
	
	1321
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Менее 100
	3169
	373
	
	2796
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная  ул. Жмакина д.5а
	потребитель
	250-300
	178
	
	
	178
	1979
	Мин. вата, рубероид,

ППУ 
	вода
	95-70оС
	отопление
	208

	
	
	
	150-250
	1632
	
	
	1632
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Менее 100
	2063
	
	
	2063
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная ул. Строительная
	потребитель
	150-250
	1186
	279
	
	907
	1981
	Мин. вата, рубероид, ППУ
	вода
	95-70оС
	Отопление, ГВС
	350

	
	
	
	Менее 100
	1519
	653
	
	866
	
	
	
	
	
	

	5
	Котельная ул. Ленина
	потребитель
	50-150
	176
	
	
	176
	2012
	ППУ
	вода
	110-70оС
	Отопление
	334

	6
	Котельная №8
	потребитель
	250-300
	27
	
	
	27
	1983
	Мин. вата, рубероид, ППУ 
	вода
	95-70оС
	Отопление, ГВС
	350

	
	
	
	150-250
	1789
	357
	
	1432
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Менее 100
	3065
	213
	
	2852
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная школы №1
	потребитель
	250-300
	405
	172
	
	233
	1985
	Мин. вата, рубероид, ППУ 
	вода
	95-70оС
	Отопление
	208

	
	
	
	150-250
	468
	
	
	468
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Менее 100
	903
	105
	
	798
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная ул. Энгельса
	потребитель
	200
	365
	228
	
	137
	1991
	Мин. вата, рубероид, ППУ 
	вода
	95-70оС
	Отопление, ГВС
	350

	
	
	
	100
	829
	
	
	829
	
	
	
	
	
	

	9
	Котельная ул. Челюскина
	потребитель
	Менее 100
	148
	
	
	148
	1980
	Мин. вата, рубероид, ППУ 
	вода
	95-70оС
	Отопление
	208

	10
	Котельная ул. Плеханова д.3
	потребитель
	Менее 100
	130,6
	
	
	130,6
	2022
	ППУ
	вода
	95-70оС
	Отопление
	208

	11
	Котельная детский сад «Сказка»
	потребитель
	Менее 100
	86
	43
	
	43
	2015
	ППУ
	вода
	95-70оС
	Отопление, ГВС
	350


г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элементов трубопроводов тепловых сетей, а также методы их изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения не допускается применять арматуру из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10°С. На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей должна применяться арматура двустороннего прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке допускается установка арматуры с односторонним проходом.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки).

Ввиду того, что длина наибольшего участка тепловой сети не превышает тысячи метров, секционирующие задвижки не предусмотрены.

Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура – запорная и дренажная (спускная).

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов: 
1) из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;

2) из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом; 
3) с кирпичными стенами.
Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера.  Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала.

Габаритные размеры, которые имеют ж/б и камеры, бывают различны и определяются   условиями   применения в первую очередь   –   диаметром основного   трубопровода.  Если железобетонная   камера   оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры.  Камеры изготавливаются из тяжелого бетона.

Регламентируемая   отпускная    прочность   бетона   в   %   отношении   от марочной – зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4.

Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории г.. Кирова  нет.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Место расположения тепловых камер показано окружностями на схемах технологических зон. Схема расположения тепловых камер и тепловых сетей системы теплоснабжения г. Киров, представлены в приложении. Тепловые камеры на тепловых сетях представляют собой конструкции из сборных железобетонных плит.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления – это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры, возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха.
Методика расчета температурного графика описана в справочнике В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи  тепловой  энергии  на  отопление,  обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии  в зависимости от температуры наружного   воздуха,   чтобы  обеспечить   температуру  в  помещениях постоянной  на  уровне  не  менее  18  градусов,  а  также  покрытие  тепловой нагрузки   горячего   водоснабжения   с   обеспечением температуры  ГВС  в местах водоразбора. 
С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 60-75°C [СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»], несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (полка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха. 
Для домовых систем отопления потребителей применяется температурный график регулирования отпуска тепловой энергии на источнике теплоты при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления. 
Температурный график регулирования тепловой нагрузки 95-70оС на источнике теплоты (для котельных №1, №2, №3, №6, №8, №9, №10, №12, №14, детский сад «Сказка»), температурный график регулирования тепловой нагрузки 110-70оС на источнике теплоты котельная №7 (ФОК). На основании проекта 232/2001-ОПЗ параметры теплоносителя на источнике теплоты котельная №7 (ФОК) (круглогодично) составляют:     110 – 70°С

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также теплосилового хозяйства, имея целью создание «идеальной тепловой сети» гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.

При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопроводы ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.

Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП, снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды всей системы.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Применяются следующие понятия: 

1) «авария» – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более; 

2) «инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Согласно данным полученным от заказчика за последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в «Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» время, необходимое для восстановления тепловой сети при разрыве трубопровода в непроходных каналах и бесканальной прокладке, приведено в таблице 15.
Таблица 15. Время, необходимое для восстановления тепловой сети при разрыве трубопровода в непроходных каналах и бесканальной прокладке
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления zр, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям: 

· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры; испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети; 
· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации; 
· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов; 
· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей). 

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером РСО, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем РСО в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем РСО в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из пункта опрессовки. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода. 

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем РСО. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем РСО. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя. 

Техническое обслуживание и ремонт

РСО должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт т/сетей. 

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. 

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях. 

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены: 

подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

вывод оборудования в ремонт; 

оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей; 

проведение технического обслуживания и ремонта; 

приемка оборудования из ремонта; 

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта. 

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Испытания на определение тепловых потерь в тепловых сетях в муниципальном округе не проводились.

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям: 

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры; 

• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети; 

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа теплоизоляционных материалов трубопроводов конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации; 

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов; 

• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. 

 Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером РСО, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем РСО в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем РСО в допустимых пределах.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером РСО, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего. Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного. Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем РСО. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода. Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств. Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры. На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 

отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

неавтоматизированные системы горячего водоснабжения;

системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; 

отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах теплопунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. 

В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем РСО. Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем РСО. Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя. Техническое обслуживание и ремонт РСО должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт т/сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

н) описание   нормативов   технологических   потерь   при   передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36 от 10.08.2012 №377).
Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей.
1)Потери с нормативной утечкой.
Теплоноситель (вода)

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя 


[image: image2.wmf]год

н

год

у

год

год

ср

н

ут

n

m

n

V

G

×

=

=

.

.

.

.

.

100

a

,    м3        (4.1)

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с «Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325. В формуле (4.1): 

α – норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25%(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод – продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;

Vср.год – среднегодовая емкость тепловой сети, м3;


[image: image3.wmf],

.

л

от

л

л

от

от

год

ср

n

n

n

n

V

V

V

+

+

=

  м3 (4.2)

где, Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, м3;


nот и nл – продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:
1. для отопления – по отопительному периоду:

[image: image4.wmf]a

=

от

н

ут

G

.

Vотnот,     м3

2. для горячего водоснабжения и паропроводов – раздельно для отопительного и неотопительного периодов:


[image: image5.wmf]a

=

от

н

ут

G

.

Vотnот,     м3               
[image: image6.wmf]a

=

л

н

ут

G

.

Vлnл ,     м3.

2. Затраты на пусковое заполнение.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии 

Gзап = 1,5 х Vтр , м3
Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя.
1)Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя

а) Теплоноситель «вода» 

Qу.н. = mу.н.год 
[image: image7.wmf]о

год

r

×

с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод 10-6,  Гкал   (4.8)

где, mу.н.год – среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч


[image: image8.wmf]о

год

r

×

 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год  – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год – среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с – удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;


b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете принята 0,75.

tх.год = 
[image: image9.wmf]л

от

л

л

х

от

от

х

n

n

п

t

п

t

+

+

×

.

.

.

,  оС       (4.9)

где, tх.от, tх.л  – температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

tх.от   = 5 оС; tх.л = 15оС

nот, nл – продолжительность отопительного и неотопительного периода, 

nот = 208 суток (в соответствии СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»)
2)Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей

Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10)

tзап , tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через изоляционные конструкции тепловых сетей

1) Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка: 

Qиз.н.год  = 
[image: image10.wmf]i

1

S

(qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.14)

б) Надземная прокладка:

· подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  = 
[image: image11.wmf]i

1

S

(qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.15)

· обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  = 
[image: image12.wmf]i

1

S

(qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.15а)

где, L – длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной в однотрубном, м;

β – коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 1,15 – при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. – удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых 
тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки – вместе, надземной – раздельно, ккал/м ч. 

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к «Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии» по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстрополяция производится по формулам:

Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1) 
[image: image13.wmf]1

2

1

Т

Т

Т

год

t

D

-

D

D

-

D

 ,  ккал/м ч;

Δtгод = 
[image: image14.wmf]год

гр

год

о

год

п

t

Т

Т

.

.

.

2

-

+

 ,   оС

где, qиз.н.ΔТ1 и qиз.н.ΔТ2 – удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, ккал/ч м;

Δtгод – среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год – значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год – среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, оС;


Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)


Подающий трубопровод -

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1) 
[image: image15.wmf]1

2

1

Т

Т

Т

пгод

t

D

-

D

D

-

D

,

Обратный трубопровод -

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1) 
[image: image16.wmf]1

2

1

.

Т

Т

Т

год

о

t

D

-

D

D

-

D

,

где, qиз.н.п.ΔТ2 и qиз.н.п.ΔТ1 – удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2 и qиз.н.о.ΔТ1 – удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год – среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

Таблица 16. Результаты расчетов нормативных потерь по котельным, Гкал
	Котельная
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого

	Котельная №1

ул. Гагарина 29-а
	348,2383
	310,3348
	310,99812
	229,6004
	0
	0
	0
	0
	0
	184,7795
	248,6469
	309,5767
	1942,08

	Котельная №2

ул. К. Маркса 38-а
	154,445
	137,6347
	137,92887
	101,8287
	0
	0
	0
	0
	0
	81,95043
	110,2759
	137,2985
	861,32

	Котельная №3

ул. Жмакина 5-а
	204,6972
	182,4173
	182,80716
	134,9609
	0
	0
	0
	0
	0
	108,6149
	146,1566
	181,9717
	1141,57

	Котельная №6

ул. Строительная
	82,37698
	75,31483
	74,784757
	60,08346
	19,78395
	16,4903
	15,1734
	8,732435
	30,47932
	52,35596
	63,26667
	74,89795
	573,74

	Котельная №7 (ФОК)

ул. Ленина
	9,568387
	8,748093
	8,6865232
	6,978913
	2,297978
	1,915409
	1,762446
	0
	4,554588
	6,081336
	7,348655
	8,699671
	66,642

	Котельная №8

ул. Пролетарская 34
	167,7158
	153,3376
	152,25842
	122,3272
	40,27923
	33,57352
	30,89236
	17,77885
	62,05453
	106,5944
	128,8081
	152,4889
	1168,109

	Котельная №9

ул. Кирова 2
	81,27318
	72,42712
	72,581922
	53,58501
	0
	0
	0
	0
	0
	43,12454
	58,03015
	72,2502
	453,25

	Котельная №10

ул. Энгельса 1
	50,26239
	45,95342
	45,62999
	36,65998
	12,07119
	10,06157
	9,258064
	5,328103
	18,59698
	31,94504
	38,60222
	45,69905
	350,068

	Котельная №12

ул. Школьная 5
	10,35348
	9,226567
	9,2462884
	6,826251
	0
	0
	0
	0
	0
	5,493681
	7,392523
	9,204029
	57,74

	Котельная №14

ул. Плеханова 3
	3,675
	3,275
	3,282
	2,423
	0
	0
	0
	0
	0
	1,95
	2,624
	3,267
	20,495

	Котельная д./с

«Сказка» ул. Пролетарская
	1,162989
	1,063287
	1,0558032
	0,848252
	0,279308
	0,232808
	0,214216
	0,123284
	0,430304
	0,739156
	0,893192
	1,057401
	8,1


Таблица 17. Результаты расчетов нормативных потерь по котельным, Гкал/час

	Котельная
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого

	Котельная №1

ул. Гагарина 29-а
	0,0698
	0,0622
	0,0623
	0,0460
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0370
	0,0498
	0,0620
	0,3890

	Котельная №2

ул. К. Маркса 38-а
	0,0309
	0,0276
	0,0276
	0,0204
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0164
	0,0221
	0,0275
	0,1725

	Котельная №3

ул. Жмакина 5-а
	0,0410
	0,0365
	0,0366
	0,0270
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0218
	0,0293
	0,0365
	0,2287

	Котельная №6

ул. Строительная 7
	0,0165
	0,0151
	0,0150
	0,0120
	0,0040
	0,0033
	0,0030
	0,0017
	0,0061
	0,0105
	0,0127
	0,0150
	0,1149

	Котельная №7 (ФОК)

ул. Ленина
	0,0019
	0,0018
	0,0017
	0,0014
	0,0005
	0,0004
	0,0004
	0
	0,0009
	0,0012
	0,0015
	0,0017
	0,0133

	Котельная №8

ул. Пролетарская 34
	0,0336
	0,0307
	0,0305
	0,0245
	0,0081
	0,0067
	0,0062
	0,0036
	0,0124
	0,0214
	0,0258
	0,0305
	0,2340

	Котельная №9

ул. Кирова 2
	0,0163
	0,0145
	0,0145
	0,0107
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0086
	0,0116
	0,0145
	0,0908

	Котельная №10

ул. Энгельса 1
	0,0101
	0,0092
	0,0091
	0,0073
	0,0024
	0,0020
	0,0019
	0,0011
	0,0037
	0,0064
	0,0077
	0,0092
	0,0701

	Котельная №12

ул. Школьная 5
	0,0021
	0,0018
	0,0019
	0,0014
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0011
	0,0015
	0,0018
	0,0116

	Котельная №14

ул. Плеханова 3
	0,005
	0,005
	0,004
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0,003
	0,004
	0,004
	0,004

	Котельная д./с

«Сказка» ул. Пролетарская
	0,0016
	0,0016
	0,0014
	0,0012
	0,0004
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0006
	0,0010
	0,0012
	0,0014
	0,0010


о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 5 лет при отсутствии приборов учета тепловой энергии     
  Таблица 18. Тепловые потери в тепловых сетях от  котельной №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	21772,634
	21286,820
	19755,769
	20 387,379
	19881,470

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	513,834
	502,369
	466,236
	460,755
	449,321

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	21258,8
	20784,451
	19289,533
	19 926,624
	19432,149

	5
	Потери при передаче, Гкал
	2008,956
	2003,612
	2020,146
	2 086,867
	2035,082

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	9,45
	9,45
	10,23
	10,23
	10,23

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	19249,844
	18780,839
	17269,387
	17 839,757
	17397,067


Таблица 19. Тепловые потери в тепловых сетях от  котельной №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2)

	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам 

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	7680,699
	7279,781
	8931,828
	9 319,616
	9621,458

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	181,264
	171,803
	210,791
	210,623
	217,445

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	7499,434
	7107,978
	8721,037
	9 108,993
	9404,013

	5
	Потери при передаче, Гкал
	708,696
	685,206
	2679,401
	2 798,594
	2889,234

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	9,45
	9,45
	29,99
	30
	30

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	6790,738
	6422,772
	6041,636
	6310,399
	6514,779


     Таблица 20. Тепловые потери в тепловых сетях от  котельной №3 ул. Жмакина д.5-а (технологическая зона №3)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	13294,914
	12597,064
	13161,079
	13 649,916
	13354,018

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	313,76
	297,291
	310,601
	308,488
	301,801

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	12981,154
	12299,774
	12850,478
	13 341,428
	13052,217

	5
	Потери при передаче, Гкал
	1226,719
	1185,693
	1899,969
	1 927,557
	1929,796

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	9,45
	9,45
	14,44
	14,44
	14,44

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	11754,435
	11114,081
	10950,509
	11 368,871
	11122,421


  Таблица 21. Тепловые потери в тепловых сетях от  котельной №6 ул. Строительная (технологическая зона №4)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам 

	
	
	2021 
	2022 
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	6760,842 
	6617,999 
	5885,124
	6803,694
	5998,682

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	159,556 
	156,185 
	138,889
	153,763
	135,570

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36 
	2,36 
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	6601,286 
	6461,815 
	5746,235
	6649,931
	5863,112

	5
	Потери при передаче, Гкал
	573,652 
	547,906 
	-
	576,696
	508,702

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	8,69 
	8,69 
	-
	8,85
	8,85

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	6027,634 
	5913,909 
	5746,235
	6072,962
	5354,410


Таблица 22.  Тепловые потери в тепловых сетях от котельной №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1906,421
	1744,854
	1659,31
	1779,153
	1454,514

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	44,992
	41,179
	39,160
	40,209
	32,872

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	1861,429
	1703,675
	1620,151
	1738,944
	1421,642

	5
	Потери при передаче, Гкал
	161,758
	148,049
	144,194
	154,608
	126,397

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	1699,671
	1555,626
	1475,957
	1584,336
	1295,245


          Таблица 23. Тепловые потери в тепловых сетях от котельной №8 ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	10543,16
	10853,124
	10951,052
	10781,502
	10519,748

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	248,61
	256,134
	258,445
	243,762
	237,746

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	10285,55
	10596,990
	10692,607
	10537,740
	10282,001

	5
	Потери при передаче, Гкал
	971,98
	1021,545
	1897,200
	1864,170
	1822,479

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	9,45
	9,45
	17,32
	17,32
	17,32

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	9313,57
	9575,445
	8 795,407
	8 673,570
	8459,522


          Таблица 24. Тепловые потери в тепловых сетях от котельной №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	5358,88
	5518,369
	5247,567
	5025,559
	4719,070

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	126,47
	130,234
	123,843
	113,578
	106,651

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	5232,41
	5388,136
	5123,725
	4 911,982
	4612,419

	5
	Потери при передаче, Гкал
	454,696
	456,867
	445,006
	426,179
	400,188

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	8,69
	8,69
	8,48
	8,69
	8,69

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	4777,714
	4931,269
	4678,719
	4485,803
	4212,231


  Таблица 25. Тепловые потери в тепловых сетях Котельная №10 ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	4683,648
	4300,714
	4281,749
	4215,431
	4750,311

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	110,534
	101,497
	101,049
	95,269
	107,357

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	4573,114
	4199,217
	4180,700
	4120,162
	4642,954

	5
	Потери при передаче, Гкал
	397,404
	364,912
	372,084
	366,321
	412,802

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	4175,71
	3834,305
	3808,616
	3753,841
	4230,152


Таблица 26. Тепловые потери в тепловых сетях от котельной №12 ул. Школьная 5 (технологическая зона №9)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	823,6
	826,387
	702,169
	720,621
	633,092

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	19,44
	19,503
	16,571
	16,286
	14,3078792

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	2,36
	2,36
	2,36
	2,26
	2,26

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	804,16
	806,884
	685,598
	704,335
	619,1

	5
	Потери при передаче, Гкал
	61,98
	62,176
	67,689
	69,468
	26,477

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	7,7
	7,7
	9,64
	9,64
	4,18

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	742,18
	744,708
	617,909
	634,867
	592,645


 Таблица 27.Тепловые потери в тепловых сетях от котельной №14 ул. Плеханова (технологическая зона №10)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	420,5
	334
	334
	282,992
	347,71

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	16
	15,6
	15,6
	7,075
	8,69

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	3,80
	4,67
	4,67
	2,5
	2,5

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	404,5
	319
	319
	275,917
	339,02

	5
	Потери при передаче, Гкал
	21
	15,22
	15,22
	11,995
	14,85

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	5,19
	4,77
	4,77
	4,23
	4,27

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	383,5
	303
	303
	263,922
	324,17


            Таблица 28. Тепловые потери в тепловых сетях Котельная д/с «Сказка», технологическая зона №11)
	№

п/п
	Показатели
	Значение показателей по годам 

	
	
	2021 
	2022 
	2023
	2024
	2025

	1
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	527,541 
	586,959 
	586,959 
	630,492
	707,736

	2
	Собственные нужды котельной, Гкал
	7,913 
	8,804 
	8,804 
	9,457
	10,616

	3
	Собственные нужды котельной, % к выработке
	1,50 
	1,5 
	1,5 
	1,5
	1,5

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	519,628 
	578,154 
	578,154 
	621,035
	697,12

	5
	Потери при передаче, Гкал
	18,187 
	20,235 
	20,235 
	21,754
	24,399

	6
	Потери при передаче, % к отпуску
	3,50 
	1,5 
	1,5 
	3,5
	3,5

	7
	Полезный отпуск потребителям, Гкал
	501,441 
	557,919 
	557,919 
	599,281
	672,721


п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На основании предоставленных данных предписания не выдавались.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Для   присоединения тепло потребляющих систем к водяным тепловым   сетям используются две принципиально отличные схемы – зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах. Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых -шестидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.
Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети. Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для     регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.
Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. 
Регулирование     температуры     отопление     и     ГВС     производится     у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.
[image: image17.png]v @Qoems @ ra X [@Hosoe B o418 | [ Now= | @ cniz | @ eacwe | B colo S NOBEL | 8B Me ® | Q Yamuz | ¥ Woop | @ P31 | 4 - X

c

politerm.com/zuluthermo/webhelp/app_schemes_consumer.htmi?ysclid=lwovf9ri8g68802293 *
Cxema N2 45

ToTpEGHTEN, C HEMOCPEACTBEHHLIM NPHCOSAHHEHHEM CO

co
T weon T
© @uee
Cxema N2 46
MoTpeGuTent ¢ oTKpLITLIM BoAopastopom Ha TBC
w PN

el





Рисунок 2. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

[image: image18.png]v @ rapud posrennoswepro X | 8 Megapolis FM © X |37 Bogmuve— e X | ) npaas ceus nogenoser. X @ Pacserme cxes oz X+ = x

c politerm.com/zuluthermo/webhelp/app_schemes_consumer.html?ysclid=IwqOp 1kwfq74207153 b 4 a
wee @ R
i}
©
Cxema N2 26
MoTpe6uTENt C OTKPLITIM BOROPAIGOPOM 1 LUPKYNALMOHHOM MHMel
I P
O
© s
B SR S—
(T
Cxema Ne 27
Motpebutent  noporpesarenamm FBC
I P
n o
©
@ tp s

Q) PYC





Рисунок 3. Схема присоединения системы ГВС

Как видно применение именно таких тепловых схем в «Город Киров» обосновывает температурный график 95/70°С.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета тепловой энергии, производят оплату исходя из норматива отпуска т/энергии по утвержденному тарифу.
Сведения об оснащённости потребителей приборами коммерческого учёта тепловой энергии по состоянию на 2025 г. отражены в таблице 13.
В установке приборов учета должны быть заинтересованы в первую очередь потребители тепловой энергии, факт потребления, как правило, меньше нормативного.
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В настоящее время в котельных №6(г. Киров, ул. Строительная), №7(г. Киров, ул. Ленина), №8(г. Киров, ул. Пролетарская),№9(г. Киров, ул. Кирова), №10(г. Киров, ул. Энгельса),  №12(г. Киров ул. Школьная) имеется диспетчеризация с передачей данных на диспетчерский пункт. Перспективой до 2028 года планируется все вновь вводимые в строй котельные оборудовать диспетчерским управлением и контролем на основе модемов.
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральных тепловых пунктов в составе систем теплоснабжения города нет. Имеющиеся насосные станции обслуживают только систему водоснабжения. Насосных станций в системе теплоснабжения нет.
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В больших разветвленных системах теплоснабжения существует высокая вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических процессов, характеризуемых колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны и в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности, и кроме того могут иметь характер гидравлического удара. 
Степень же надежности проектируемых и, в большей степени эксплуатируемых систем теплоснабжения, является одним из важнейших факторов при осуществлении      договорных      отношений      между      теплоснабжающими организациями   потребителями тепловой энергии.

Нарушения     нормального     гидравлического     режима     систем     теплоснабжения имеют следующие технические причины:

1) аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов;
2) закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети;
3) разрывы магистральных сетевых трубопроводов;
4) вскипание воды в котлах и оборудовании ТСО.
Применяются следующие устройства защиты:
1) быстродействующие клапаны высокой плотности в закрытом положении;
2) мембранные предохранительные устройства, для предотвращения крупных утечек теплоносителя возможно комбинированное комплектование устройства защиты: последовательно либо параллельно включенным с МПУ
3) предохранительным клапаном или двумя МПУ – основным и дополнительным, срабатывающим при меньшем давлении и рассчитанным на сброс до 10 % сброса основного);
4) демпфирующие устройства RS.8, RS.10 для защиты чувствительных элементов – манометров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов. 

В настоящее время для защиты тепловых сетей от повышения давления ничего из вышеперечисленного не применяется.
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории «Город Киров» не выявлено.
ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.
ЧАСТЬ 4.  ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение «Город Киров» осуществляется от 11 источников:

1. Технологическая зона №1, котельная №1, ул. Гагарина 29-а
2. Технологическая зона №2, котельная №2, ул. К. Маркса 38-а
3. Технологическая зона №3, котельная №3, ул. Жмакина 5-а
4. Технологическая зона №4, котельная №6, ул. Строительная 
5. Технологическая зона №5, котельная №7 (ФОК), ул. Ленина
6. Технологическая зона №6, котельная №8, ул. Пролетарская 34
7. Технологическая зона №7, котельная №9, ул. Кирова 2
8. Технологическая зона №8, котельная №10, ул. Энгельса 1
9. Технологическая зона №9, котельная №12, ул. Школьная 5
10. Технологическая зона №10, котельная №14, ул. Плеханова д.3

11.
Технологическая зона №11, котельная детского сада «Сказка», ул. Пролетарская.

Расположение зон действия производственных котельных на территории «Город Киров» имеет разрозненный характер. Информация теплоснабжения, о существующих   и   перспективных зонах действия систем источников тепловой энергии г. Киров в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунках в приложении.

Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения «Город Киров» 64,902  Гкал/час, фактическая располагаемая тепловая мощность с учетом КПД котлов 55,593 Гкал/ч, суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора  «Город Киров» составляет  26,964  Гкал/час, нагрузка по отоплению и вентиляции  26,865  Гкал/час, нагрузка ГВС 0,756 Гкал/час, резерв по мощности составляет +17,971 Гкал/час. Основным топливом для котельных являются природный газ. Протяженность магистральных тепловых сетей составляет 27,1386 км в двухтрубном исчислении.
ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 30.
б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Данные отсутствуют.
в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В целях оптимизации схемы теплоснабжения, связанной с большой протяженностью ветхих дворовых теплотрасс, подающих тепловую энергию к многоэтажным домам, часть многоквартирных жилых домов в г. Кирове переведены на индивидуальное отопление. 

При использовании индивидуального источника отопления потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести: 

· серьезное снижение надежности теплоснабжения; 

· эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление); 

· не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 

· повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 

· зависимость от снабжения 
энергоресурсами: дрова,
 уголь, электрической энергией и водой; 

· отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электроснабжения приводит к аварийным ситуациям; 

· изменяются геометрические, гидравлические и тепловые характеристики системы отопления. 

Серьёзная проблема для поквартирного отопления – это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания необходимо поднимать дымоход выше уровня кровли для предотвращения задувания продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.  
г) величины  потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу 29.
Таблица 29. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за отопительный период 2025 год
	Наименование
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	2025 Год

	Киров кот.1
	2 683,70
	2 801,22
	2 532,95
	2 242,70
	-
	-
	-
	-
	31,622
	2 167,43
	2 339,63
	2 597,83
	17 397,07

	на отопление, Гкал.
	1 311,74
	1 256,89
	1 260,66
	1 137,26
	-
	-
	-
	-
	31,622
	1 154,41
	1 214,25
	1 275,14
	8 641,96

	В т. ч. по приборам учета
	1 371,95
	1 544,33
	1 272,28
	1105,44
	-
	-
	-
	-
	0
	1013,02
	1 125,39
	1 322,69
	8 755,10

	Киров кот.2
	1 050,26
	1 038,67
	940,25
	808,39
	-
	-
	-
	-
	26,12
	764,07
	925,98
	961,04
	6 514,78

	на отопление, Гкал.
	450,77
	427,593
	419,299
	366,688
	-
	-
	-
	-
	13,817
	368,031
	402,615
	429,70
	2 878,51

	В т. ч. по приборам учета
	599,49
	611,081
	520,954
	441,697
	-
	-
	-
	-
	12,306
	396,038
	523,361
	531,341
	3 636,27

	Киров кот.3
	1 830,84
	1 855,43
	1 663,92
	1 472,88
	-
	-
	-
	-
	-
	1 117,23
	1 579,87
	1 852,98
	11 122,42

	на отопление, Гкал.
	684,81
	661,65
	667,85
	635,98
	-
	-
	-
	-
	26,974
	628,40
	652,33
	665,57
	4 623,55

	В т. ч. по приборам учета
	1 146,03
	1 193,78
	996,071
	836,899
	-
	-
	-
	-
	0
	566,697
	800,275
	959,11
	6 498,87

	Киров кот.8
	1 344,27
	1 329,49
	1 234,87
	986,75
	84,96
	80,28
	48,81
	60,59
	117,37
	918,27
	1 054,72
	1 199,14
	8 459,52


	на отопление, Гкал.
	1 272,50
	1 245,85
	1 156,61
	901,622
	
	
	
	
	46,229
	854,005
	982,61
	1 129,47
	7 588,89

	на ГВС, Гкал.
	71,773
	83,644
	78,268
	85,128
	84,956
	80,283
	48,81
	60,587
	71,145
	64,26
	72,109
	69,672
	870,64

	В т. ч. по приборам учета
	334,168
	384,357
	348,024
	262,596
	16,952
	14,896
	5,545
	10,571
	13,3
	204,325
	220,428
	264,476
	2 079,64

	Киров кот.12
	111,274
	96,584
	88,821
	55,077
	-
	-
	-
	-
	0,206
	65,145
	77,397
	98,141
	592,65

	на отопление, Гкал.
	111,274
	96,584
	88,821
	55,077
	-
	-
	-
	-
	0,206
	65,145
	77,397
	98,141
	592,65

	В т. ч. по приборам учета
	107,351
	93,041
	84,898
	51,476
	-
	-
	-
	-
	0
	61,67
	73,513
	94,218
	566,17

	Киров кот.7 ФОК
	140,582
	190,702
	149,639
	126,977
	91,729
	38,353
	-
	23,999
	64,918
	118,419
	165,91
	184,017
	1295,245

	разбивка полезного отпуска: на отопление
	140,582
	190,702
	149,639
	126,977
	91,729
	38,353
	-
	23,999
	64,918
	118,419
	165,91
	184,017
	1 295,25

	в т.ч. по  приборам учета
	140,582
	190,702
	149,639
	126,977
	91,729
	38,353
	-
	23,999
	64,918
	118,419
	165,91
	184,017
	1 295,25

	Киров кот.10 ЦРБ
	498,157
	726,855
	496,393
	380,511
	259,518
	45
	45,238
	28,837
	190,717
	389,832
	505,051
	664,043
	4230,152

	разбивка полезного отпуска: на отопление
	465,471
	682,576
	441,228
	333,769
	217,329
	0
	0
	0
	74,877
	290,149
	408,259
	602,32
	3 515,98

	на горячее водоснабжение
	32,686
	44,279
	55,165
	46,742
	42,189
	45
	45,238
	28,837
	115,84
	99,683
	96,792
	61,723
	714,17

	в т.ч. по  приборам учета
	498,157
	726,855
	496,393
	380,511
	259,518
	45
	45,238
	28,837
	190,717
	389,832
	505,051
	664,043
	4 230,15

	Киров кот 6
	700,945
	820,162
	701,781
	717,849
	102,758
	80,775
	63,137
	89,868
	98,467
	553,755
	654,959
	769,954
	5 354,41

	разбивка полезного отпуска: на отопление
	551,452
	709,043
	613,412
	620,225
	0
	
	
	0
	2,147
	460,589
	546,191
	662,279
	4 165,34

	на горячее водоснабжение
	149,493
	111,119
	88,369
	97,624
	102,758
	80,775
	63,137
	89,868
	96,32
	93,166
	108,768
	107,675
	1 189,07

	в т.ч. по  приборам учета
	365,274
	525,492
	428,513
	438,5
	0,191
	0,19
	0,065
	0,122
	0,148
	278,201
	363,08
	478,624
	3429,891

	Киров котельная № 9
	599,204
	676,413
	628,13
	553,609
	-
	-
	
	
	19,166
	476,984
	593,277
	665,448
	4 212,23

	разбивка полезного отпуска: на отопление
	599,204
	676,413
	628,13
	553,609
	-
	-
	-
	-
	19,166
	476,984
	593,277
	665,448
	4 212,23

	в т.ч. по  приборам учета
	326,796
	422,284
	364,573
	332,149
	-
	-
	-
	-
	11,149
	218,959
	317,659
	374,08
	2 367,65

	Котельная ул. Плеханова 3
	55,33
	56,82
	46,20
	26,40
	-
	-
	-
	-
	9,94
	28,91
	49,13
	51,45
	324,17

	разбивка полезного отпуска: на отопление
	55,33
	56,82
	46,20
	26,40
	-
	-
	-
	-
	9,94
	28,91
	49,13
	51,45
	324,17

	Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская
	110,72
	100,54
	88,972
	67,287
	28,611
	8,424
	6,989
	3,681
	2,122
	63,106
	84,982
	107,287
	672,721

	разбивка полезного отпуска: на отопление
	104,98
	94,8
	82,42
	60,61
	20,0
	-
	-
	-
	-
	60,61
	82,424
	104,979
	610,83

	на горячее водоснабжение
	5,74
	5,74
	6,552
	6,677
	8,611
	8,424
	6,989
	3,681
	2,122
	2,496
	2,558
	2,308
	61,898

	в т.ч. по  приборам учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 30. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за 2025год в целом

	Технологическая зона
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	В том числе

	
	
	Бюджет
	Население
	Прочие

	«Город Киров»
	60 175,36
	22 871,07
	29 526,30
	7 777,99

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	17 397,07
	7 420,28
	9 210,55
	766,237

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	6 514,78
	2 390,10
	2 339,47
	1 785,21

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	11 122,42
	2 012,97
	7 685,90
	1 423,55

	Котельная №6 ул. Строительная 
	5 354,41
	1 050,25
	3 982,25
	321,909

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	1 295,25
	1 295,25
	-
	-

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	8 459,52
	1 840,49
	3 704,82
	2 914,21

	Котельная №9 ул. Кирова 2
	4 212,23
	1 042,05
	2 603,32
	566,869

	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	4 230,15
	4 230,15
	-
	-

	Котельная №12 ул. Школьная 5
	592,645
	592,645
	-
	-

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	324,17
	324,17
	-
	-

	Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская
	672,721
	672,721
	-
	-


д) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 29,30.
е) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.
Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима. 

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением правительства Калужской области от 20 мая 2016 года №115 (с изменениями на 20 декабря 2019 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного дома или жилого дома и нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» при отсутствии приборов учета» (в ред. Приказов Министерства тарифного регулирования Калужской области от 07.07.2016 года №173, от 14.09.2016 года №251, Приказов Министерства конкурентной политики Калужской области от 20.06.2017 года №76-тд, от 13.12.2018 года №532-тд, от 20.12.2019 года №338-тд). Нормативы представлены в таблицах 31,32 

Таблица 31. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного дома или жилого дома 
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) 

	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, 
кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков 
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов 

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно 

	1 
	0,0257 
	0,0257 
	0,0257 

	2 
	0,0257 
	0,0257 
	0,0257 

	3 - 4 
	0,0280 
	0,0280 
	0,0280 

	5 - 9 
	0,0236 
	0,0236 
	0,0236 

	10 
	0,0245 
	0,0245 
	0,0245 

	11 
	0,0245 
	0,0245 
	0,0245 

	12 
	0,0245 
	0,0245 
	0,0245 

	13 
	0,0249 
	0,0249 
	0,0249 

	14 
	0,0258 
	0,0258 
	0,0258 

	15 
	0,0260 
	0,0260 
	0,0260 

	16 и более
	0,0268 
	0,0268 
	0,0268 

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

	1 
	0,0160 
	0,0160 
	0,0160 

	2 
	0,0140 
	0,0140 
	0,0140 

	3 
	0,0148 
	0,0148 
	0,0148 

	4-5 
	0,0131 
	0,0131 
	0,0131 

	6-7 
	0,0118 
	0,0118 
	0,0118 

	8 
	0,0117 
	0,0117 
	0,0117 

	9 
	0,0121 
	0,0121 
	0,0121 

	10 
	0,0105 
	0,0105 
	0,0105 

	11 
	0,0123 
	0,0123 
	0,0123 

	12 и более
	0,0111 
	0,0111 
	0,0111 


Таблица 32. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке 
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке
	Гкал на кв. метр в месяц
	0,0500


Приложение к Приказу

министерства тарифного регулирования

Калужской области

от 20 августа 2015 г. № 136

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

                                                                                                                          Гкал на 1 куб. м

	Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая)
	Температура воды, оC
	С наружной сетью горячего водоснабжения
	Без наружной сети горячего водоснабжения

	1
	2
	3
	4

	С изолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	60
	0,0624
	0,0599

	
	61
	0,0636
	0,0610

	
	62
	0,0648
	0,0622

	
	63
	0,0659
	0,0633

	
	64
	0,0671
	0,0645

	
	65
	0,0683
	0,0656

	
	66
	0,0695
	0,0667

	
	67
	0,0707
	0,0679

	
	68
	0,0719
	0,0690

	
	69
	0,0731
	0,0701

	
	70
	0,0742
	0,0713

	
	71
	0,0754
	0,0724

	
	72
	0,0766
	0,0735

	
	73
	0,0778
	0,0747

	
	74
	0,0789
	0,0758

	
	75
	0,0801
	0,0769

	без полотенцесушителей
	60
	0,0574
	0,0549

	
	61
	0,0585
	0,0559

	
	62
	0,0596
	0,0570

	
	63
	0,0607
	0,0580

	
	64
	0,0618
	0,0591

	
	65
	0,0629
	0,0601

	
	66
	0,0640
	0,0612

	
	67
	0,0650
	0,0622

	
	68
	0,0661
	0,0633

	
	69
	0,0672
	0,0643

	
	70
	0,0683
	0,0653

	
	71
	0,0694
	0,0664

	
	72
	0,0705
	0,0674

	
	73
	0,0715
	0,0684

	
	74
	0,0726
	0,0695

	
	75
	0,0737
	0,0705

	С неизолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	60
	0,0674
	0,0649

	
	61
	0,0686
	0,0661

	
	62
	0,0699
	0,0673

	
	63
	0,0712
	0,0686

	
	64
	0,0725
	0,0698

	
	65
	0,0738
	0,0711

	
	66
	0,0751
	0,0723

	
	67
	0,0764
	0,0735

	
	68
	0,0776
	0,0748

	
	69
	0,0789
	0,0760

	
	70
	0,0802
	0,0772

	
	71
	0,0814
	0,0784

	
	72
	0,0827
	0,0797

	
	73
	0,0840
	0,0809

	
	74
	0,0853
	0,0821

	
	75
	0,0865
	0,0833

	без полотенцесушителей
	60
	0,0624
	0,0599

	
	61
	0,0636
	0,0610

	
	62
	0,0648
	0,0622

	
	63
	0,0659
	0,0633

	
	64
	0,0671
	0,0645

	
	65
	0,0683
	0,0656

	
	66
	0,0695
	0,0667

	
	67
	0,0707
	0,0679


	
	68
	0,0719
	0,0690

	
	69
	0,0731
	0,0701

	
	70
	0,0742
	0,0713

	
	71
	0,0754
	0,0724

	
	72
	0,0766
	0,0735

	
	73
	0,0778
	0,0747

	
	74
	0,0789
	0,0758

	
	75
	0,0801
	0,0769


ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки по каждому источнику тепловой энергии в структуре централизованного теплоснабжения  «Город Киров» приведены в таблице 33.
Вследствие того, что количество абонентов объекта теплоснабжения небольшое, наблюдается избыток тепловой энергии, составляющий +17,871. Тепловые сети четырехтрубные, двухтрубные, закрытая система горячего водоснабжения.
Разбор теплоносителя потребителями на нужды горячего водоснабжения присутствует частично. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения. 

Таблица 33 .Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
	Наименование

котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность с учетом КПД котлов, Гкал/час
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/час
	Потери тепловой мощности при передаче, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час
	Резерв(+)/ Дефицит(-), Гкал/час

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	11,94
	9,49
	9,276
	0,949
	7,749
	+0,577

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	20
	17,4
	17,007
	5,107
	3,008
	+8,892

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	9,54
	7,425
	7,257
	1,049
	4,534
	+1,674

	Котельная №6 ул. Строительная
	6,02
	5,418
	5,296
	0,449
	2,529
	+2,318

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	2,576
	2,344
	2,291
	0,199
	0,817
	+1,275

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	8,78
	7,983
	7,803
	1,349
	4,069
	+2,384

	Котельная №9 ул. Кирова 2
	3,1
	2,821
	2,798
	0,237
	2,558
	+0,003

	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	1,96
	1,804
	1,763
	0,153
	1,275
	+0,335

	Котельная №12 ул. Школьная 5
	0,344
	0,3096
	0,303
	0,029
	0,220
	+0,054

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	0,255
	0,242
	0,236
	0,010
	0,151
	+0,075

	Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская
	0,386
	0,35604
	0,351
	0,012
	0,055
	+0,283

	ИТОГО:
	64,902
	55,593
	54,380
	9,544
	26,964
	+17,871


б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 34.
Таблица 34. Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто (без учета потерь в тепловых сетях)
	Наименование

котельной
	Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	+1,527

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	+13,999

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	+2,723

	Котельная №6 ул. Строительная
	+2,767

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	+1,474

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	+3,733

	Котельная №9 ул. Кирова 2
	+0,241

	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	+0,488

	Котельная №12 ул. Школьная 5
	+0,083

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	+0,085

	Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская
	+0,295

	ИТОГО:
	+27,415


в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи: 
1) определение диаметров трубопроводов;  
2) определение падения давления-напора;  
3) определение действующих напоров в различных точках сети;  
4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.   
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.  
1) Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.  

2) Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.  
3) Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.). 
4) Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.). 
5) Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.  
6) Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.  
г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
На момент актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено.

Дефицит тепловой мощности имеет двоякую природу – при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля. Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита – подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.
Последствия имеющихся дефицитов тепловой мощности практически не ощущаются, поскольку среднее время стояния низких температур, при которых тепломеханическое оборудование работает на полную мощность всего около 40 часов за отопительный период. В настоящее время установленная тепловая мощность в целом избыточна и ее резервы составляют +17,871 Гкал/ч.
д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности «нетто» присутствует на всех котельных «Город Киров».

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности на данном этапе не возможен.
ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №325. 

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается в соответствии с требованиями «СП 74.13330.2023. Свод правил. Тепловые сети», которыми установлены следующие требования – расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

· в закрытых системах теплоснабжения 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

[image: image19.wmf]ЗТСМ

0,0025

GVG

=+

 , где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
В таблице 35 представлены балансы теплоносителя.
Таблица 35. Балансы теплоносителя по котельным
	Наименование котельной
	Показатели
	Расход сетевой воды с учетом потерь, т/ч

	Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	585,80

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	1,465

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	227,39

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	0,568

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	342,78

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	0,857

	Котельная №6 ул. Строительная


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	167,12

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	13,72

	
	Подпитка
	0,296

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	61,79

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	0,154

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	3,758

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	13,11

	
	Подпитка
	0,042

	Котельная №9 ул. Кирова 2


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	193,37

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	0,483

	Котельная №10 ул. Энгельса 1


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	53,33

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	5,47

	
	Подпитка
	0,147

	Котельная №12 ул. Школьная 5


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	10

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	0,025

	Котельная №14 ул. Плеханова 3


	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	6,248

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	0

	
	Подпитка
	0,005


б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.22) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется присоединенными к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Объем теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети в аварийном режиме представлен в таблице 36.
Таблица 36. Объем теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети в аварийном режиме
	Наименование котельной
	Объем теплоносителя, т/ч

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	11,7161

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	0,0114

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	0,0171

	Котельная №6 ул. Строительная
	0,0096

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	0,0031

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	0,0154

	Котельная №9 ул. Кирова 2
	0,0097

	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	0,0048

	Котельная №12 ул. Школьная 5
	0,0008

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	0,0006

	Котельная д./сада «Сказка» ул. Пролетарская
	0,0002


ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на всех существующих котельных используется природный газ. Согласно заключенному договору, теплота сгорания топлива составляет 7900 ккал/м (33080 кДж/м). Резервного топлива на котельных не предусмотрено.
 В таблице 37 указан основной вид и количество используемого топлива.
       Таблица 37. Вид и количество используемого основного топлива 2019-2025 гг.
	Расчетный год
	Расход природного газа, тыс. куб.м.
	Условное топливо, т.у.т.
	Расход электроэнергии, тыс. кВт.час
	Расход воды, тыс. куб. м.

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а (технологическая зона №1)

	2019
	3210,93
	3705,413
	673,86
	14,69

	2020
	2852,126
	3291,353
	670,25
	11,587

	2021
	3164,447
	3651,772
	667,52
	7,663

	2022
	3063,818
	3617,473
	720,57
	3,957

	2023
	2722,424
	3233,401
	671,17
	5,21

	2024
	2 781,82
	3304,649
	625,32
	3,436

	2025
	2 699,11
	3209,47732
	629,87
	4,523

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а (технологическая зона №2)

	2019
	1305,622
	1506,688
	421,472
	9,89

	2020
	1156,665
	1334,791
	426,312
	9,42

	2021
	1378,401
	1590,675
	475,488
	12,908

	2022
	1239,7
	1463,964
	346,32
	10,817

	2023
	1107,568
	1315,516
	401,682
	7,112

	2024
	1 116,06
	1 326,30
	538, 800  
	8, 522  

	2025
	1 195,15
	1 421,31
	585,888
	8,632

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а  (технологическая зона №3)

	2019
	1866,736
	2154,213
	350,326
	0,54

	2020
	1677,885
	1936,279
	359,839
	0,244

	2021
	1919,427
	2215,019
	387,18
	0,43

	2022
	1882,818
	2224,452
	394,1
	0,311

	2023
	1701,508
	2020,787
	330,122
	0,45

	2024
	1 687,73
	2 004,71
	329, 258  
	0,395

	2025
	1 774,33
	2 109,61
	354,705
	0,455

	Котельная №6 ул. Строительная  (технологическая зона №4)

	2019
	1041,695
	1202,116
	177,914
	20,717

	2020
	982,43
	1133,724
	191,72
	21,247

	2021
	1094,69
	1263,272
	255,097
	25,997

	2022
	1123,323
	1296,316
	227,423
	35,096

	2023
	1087,451
	1294,067
	206,439
	32,997

	2024
	1 003,12
	1 193,03
	214, 879
	17,435

	2025
	977,87
	1 164,13
	183,597
	15,789

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5)

	2019
	137,22
	158,3519
	25,98
	0,007

	2020
	148,116
	170,9259
	20,411
	0,009

	2021
	240,261
	277,2612
	25,194
	0,171

	2022
	227,703
	262,7696
	23,837
	0,004

	2023
	207,777
	247,254
	23,891
	0,005

	2024
	208,496
	248,118
	25, 333
	0,114

	2025
	198,02
	235,809521
	34,29
	0,003

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34 (технологическая зона №6)

	2019
	1630,291
	1881,356
	348,72
	22,378

	2020
	1450,584
	1673,974
	400,812
	12,53

	2021
	1550,613
	1789,407
	422,36
	13,187

	2022
	1585,409
	1874,1
	448,24
	13,665

	2023
	1589,132
	1889,347
	432,797
	13,203

	2024
	1 468,74
	1 745,78
	405,522
	13,492

	2025
	1 449,26
	1 724,11
	446,907
	13,75

	Котельная №9 ул. Кирова 2 (технологическая зона №7)

	2019
	874,873
	1009,603
	325,26
	2,059

	2020
	811,857
	936,883
	307,86
	0,066

	2021
	988,462
	1140,685
	305,7
	1,486

	2022
	913,686
	1054,395
	260,64
	0,491

	2023
	798,332
	950,015
	234
	0,5

	2024
	670,668
	796,671
	237,24
	0,94

	2025
	699,623
	831,845454
	216,48
	           0,39   

	Котельная №10 ул. Энгельса 1 (технологическая зона №8)

	2019
	551,467
	636,3929
	232,52
	6,404

	2020
	565,233
	652,2789
	240,6
	5,63

	2021
	606,104
	699,444
	159,44
	3,969

	2022
	587,755
	678,27
	169,24
	4,31

	2023
	532,86
	634,103
	156,8
	5,305

	2024
	522,947
	621,682
	165
	6,834

	2025
	523,859
	623,235078
	148,691
	           6,28   

	Котельная №12 ул. Школьная 5 (технологическая зона №9)

	2019
	91,088
	105,1156
	26,62
	0,005

	2020
	91,48
	105,5679
	26,653
	0,012

	2021
	107,87
	124,482
	27,39
	0,007

	2022
	99,311
	117,289
	26,812
	0,007

	2023
	90,64
	107,646
	25,472
	0,0024

	2024
	77,552
	92,094
	22,345
	0,06

	2025
	64,781
	77,0367241
	21,732
	0,331

	Котельная №14 ул. Плеханова 3 (технологическая зона №10)

	2019
	51,2
	59,603
	14,776
	277

	2020
	47,9
	55,748
	13,85
	259,6

	2021
	62,52
	73,214
	17,942
	336,4

	2022
	42,27
	49,8
	14,251
	267,2

	2023
	42,27
	49,8
	14,251
	267,2

	2024
	43,686
	49,808
	9,798
	0,002

	2025
	43,57
	48,675
	11,86
	0,001 

	Котельная д/сад «Сказка» ул. Пролетарская (технологическая зона №11)

	2019
	53,727
	62,00096
	10,76
	2,837

	2020
	54,856
	63,30382
	10,28
	3,7

	2021
	57,045
	65,82993
	9
	3,969

	2022
	58,299
	67,27713
	9,24
	3,915

	2023
	58,299
	67,27713
	9,24
	3,915

	2024
	55,696
	66,167
	8,72
	2,346

	2025
	 53,439
	 63,5366
	 8,92
	 0,992


б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Все котельные г. Кирова используют в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Резервного топлива на всех котельных не предусмотрено. Всё оборудование котельных предназначено для использования одного вида топлива, к работе на двух видах (рабочее – резервное) топлива не приспособлено. Резервных видов топлива на всех котельных нет. 

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основным поставщиком природного газа на территории города Киров является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», параметры поставляемого природного газа представлены в паспорте – рисунок 4.

г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не было.

Рисунок 4. Паспорт качества газа горючего природного за апрель2026год[image: image20.jpg]O011ecTBO ¢ OrpaHMYeHHOMH 0TBETCTBEHHOCTHIO «I['a3nmpom Tpancras Mocksa»

@ I'ﬂ3|]l'l]M (000 «I'aznpom Tpancraz MockBay)

mmm 117420, r. Mocksa, yi. Hamérkuna, 1. 16
Tel.: +7(495)817-93-30, e-mail: info@gtm.gazprom.ru
bpsinckoe quHeHOE IPON3BOACTBEHHOE YIIPaBJIeHHEe MATHCTPAJIbHBIX I'a-
3onpoBonos («bpsHckoe JITTYMI )
241525, bpanckas o61., Bpanckuil p-u, c. I nunuweso, yi. ILM. Swenuna, 0. 1,
Ten. +7 (4832) 94-72-06; paxc +7 (4832) 94-72-02

,,,,,

B YTBEPXJIAIO
o <\ I aBHBIH HEXKEHED
ﬁ}) <<Fasnp0M Tpancra3 MockBa»

///)"i »

IIManarouos

2 A

<
7/ g aanpam

/ 94 =3 (K fi";(;}
A

vio) 2026 T.

IHacmopt kauyecTBa Ne I1-04-04-2026
I'a3 roprouunii NPHPOAHBIH NPOMBIIIIEHHOT0 B KOMMYHAJILHO-0BITOBOTO
HazHayeHus mo I'OCT 5542-2022

CX 0]0)11

Koz OKIIZ 2 06.20.10.110
Ilepuon nocraBku ¢ 10:00 01.04.2026 mo 10:00 01.05.2026

IlacIopT KadecTBa pacmpoCTpaHAeTcs Ha 0OBEMBI rasa, IOJaHHOTO Yepes ra3zopacnpeeuTeIbHbIE CTaH-
muu:  Tyna-Iloctka-Kues, [le6eminka-benropon-Kypek-Bpsiick, Bpsack-Cmonenck, [lamapa-Kues-
Bpsuck-Mockaa.

Mecto otbopa mpod 0-xM rasonpoBona Bpsuck-CmoJienck
Ne HanmMenoanwe nokazaress Merton Hopma PesynpTathr
UCIIBITAHUS HCIIBITaHUH
MUHUMalbHAs | MAaKCUMATbHAT | (p3Mepermii)
" 1. | MonsapHas 10115 KOMIIOHEHTOB I'oCT He sopMupyrot, onpenenenue
(KOMITOHEHTHEIH cocTaB), Y% 31371.7-2020 00s13aTeIsHO
Mertan 93,96
OtaH 3,67
[Ipoman 1,11
W306yTan 0,170

Crp._1__ w3 3 Tlacmopr kauectsa No I1-04-04-2026




[image: image21.jpg]MIPOIOJDKEHUE TaOIHITBI

H-Bytan 0,160
N3onenTan 0,0275
u-Ilenran 0,0196
Heonenran menee 0,0050
Cex+ 0,0208
lemumiz 0,0104
Bonopon 0,00200
Asot 0,516
2. | Mospras nons xuciopona, % I'oCT i
31371.7-2020 0,050 menee 0,0050
3. | MonspHas Dons JuOKCHIA yT- T'OCT ) 25 0.334
nepona, % 31371.7-2020 ’ ’
4. | MaccoBasi KOHIICHTpAIIKS Ce- rocrt )
S — 22387.2-2021 LoD sreaes:0, 0050
5. | MaccoBas KoHLIeHTpanus Mep- TI'OCT )
KaITaHOBOM CEpPBI, I/M> 22387.2-2021 0,036 0,0049
6. | ObbpeMHas TEII0Ta CropaHus Irocrt
mmsmass, MIbi/w® (acan/v) 313692021 | 31,80 (7600) 34,01 (8363)
7. | Yucno Bobbe Briciee, I'OCT
WM/ () 313692021 41,20 (9840) | 54,50 (13020) | 50,27 (12007)
8. | IlmoTHOCTS, Kr/M> I'OCT He HOpMuDpYIOT, OTIpeneneHme 0.7168
31369-2021 00513aTeEHO ’
9. | Temneparypa TOYKH POCHI 11O Iroct Hmxe Temmepatypsl rasa B To4- 176
Boze, °C 20060-2021 ke 0TOopa IpoOEI ’
10. | TemmepaTypa TOYKH POCHI 11O I'OCT Hmxe Temmepatyps! rasa B To4- -17.9
yrieBogopoam, °C 20061-2021 ke oTbopa mpoOs! ’
11. | MaccoBast KOHIIEHTpaIHsI Me- I'oCT
XaHWYIECKUX IpUMeECEH, I/M> 22387.4-77 ) 0,001 OTCYTCIBYeT
12. | NTHTEHCHUBHOCTE 3amaxa, 0ayut I'OCT 3 i 3
22387.5-2021

1. 3HadeHus 1 HOpMEI moKasaTerneit 4-7, 8, 11 ycTaHOBIEHH! mpu craHmaptHoM nasneHur 101,325 xIla u crammapraON TeM-

neparype 20,0 °C. CrargaptHas Temneparypa cropasus 25,0 °C.

2. Hopmsl 1 3Ha9erns mokasaTenell 9 u 10 ycTaHOBIEHSI PH JaB/ICHAN B TOUKE o100pa IpooEL.

3. Temnepatypa rasa B Touke 0TGOpa IPOGHI IIPU OIPe/ETeH N TTokasaTene 9, 10_+4.9

4. 3HaueHws mokasarenedt 1-12 ompeaerneHs! 1aGOPATOPHEIME CPEICTBAME U3MEpeHUH B XMMHKO-aHAIMTHIECKON 1abopaTopuu

00O «I"'asnpom tpancras Mocksa» «bpsuckoro JIITYMI .

5. 3HaueHNsA MOJLIPHOW JONIM HOKAa3aTelel «Teimiiy U «Bomopoz» mnoiy4eHs! u3 macmnopra ['CO-IIMI'-6 Ne 50, mpuuATEI Kak
YCIIOBHO-TIOCTOSHHBIE BemMIuHEI ¢ 01 1o 30 anpens 2026 (1. 5.2.4 TOCT 31371.7-2020).

Texuuk-nmabopanr E.. Bynuna

HaTol BeIIa4M ABISETCS NaTa HOAIHCAHUS (yTBEPKICHNIS) I1acIIopTa KauyecTsa

Crp. 2 w3 _3_Tlacnopr kagectra Ne I1-04-04-2026




[image: image22.jpg]IIpunoxenue
K macnopTy kagectBa Ne [1-04-04-2026
rasa ropro4ero IpHpOJHOro

Oruer naGoparopHoro xpomarorpada «Kpucrami2000My»

no 00bEMHOI TemIoTe cropanns Husmeii ¢ 10:00 01.04.2026 o 10:00 01.05.2026

Ob6bemMHas TemIoTa CropanHs HU3IMIAS

Yucjio mecsna

MIx/M3 KKaJ1/mM3

1

2 34,75 8300
3

4

|

6 34,93 8343
7

8

9 35,02 8364
10

11

12

13 34,99 8357
14

15

16 34,97 8352
17

18

19

20 35,09 8381
21

22

23 35,11 8386
24

25

26

27 35,10 8383
28

29

30 35,16 8398
31

4%
OTBETCTBEHHBIN HCIOMHUTEID E.W. Bymuna
noonucse @.U.0.

Crp. 3 w3 3 TMacmopr kauectsa Ne IT1-04-04-2026





ЧАСТЬ 9.  НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
В соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» произведен анализ системы теплоснабжения городского округа по следующим показателям:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кэобщ=Qi ∙ Kэист1+…+Qn ∙ Кэистn/Qi+…Qn,

Kэист1, Кэистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi=Qфакт/tч, 

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии.

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КВобщ=Qi ∙ KВист1+…+Qn ∙ КВистn/Qi+…Qn,

KВист1, КВистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
-
показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КТобщ=Qi ∙ KТист1+…+Qn ∙ КТистn/Qi+…Qn,

KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
- показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки)

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью т/сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КБобщ=Qi ∙ KБист1+…+Qn ∙ КБистn/Qi+…Qn,

KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр)

-
показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

а) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котктс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотктс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.
б) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=Кэ+Кв+Кт/3, где


В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6;
Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Ки, Кб, Кр, Котктс и Коткит:

Кнад= (Кэ + Кв + Кт + Ки + Кб + Кр + Котктс + Коткит)/8

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.
б) частота отключений потребителей
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:
1) источника теплоты РИТ = 0,97;

2) тепловых сетей РТС = 0,9;

3) потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

1) РБР – вероятности безотказной работы;

2) PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1) Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2) На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до17лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image23.png](&)




(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

[image: image24.png]1
R @




где L – протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image25.png]250,111,

®3)




где τ – срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

[image: image26.png]10mpn3 <r=17 )
05 e nput > 17

{D,Bnpul(rSS




Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).
При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

1) она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

2) в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

[image: image27.png])




где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+120С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Киров при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 38.
Таблица 38. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Киров
	Температура наружного воздуха, ⁰С
	Повторяемость температур наружного воздуха , ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12⁰С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	1350
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

[image: image28.png]Zy=a (L4 (G +c L) DY,

(O]




где а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
Lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям, для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по формуле:

[image: image29.png]Lea

< 1000 m npi D = 100mm
< 1500 1 npu 400 < D < 500 uns
<3000 npu D = 600 s
< 5000 M npu D = 900 Mm

(]




Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

2) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

3) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

[image: image30.png]®

(O]




4) вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

[image: image31.png]= exp(-), (10)




Таблица 39. Показатели качества услуг теплоснабжения
	Требования к качеству
коммунальных услуг
	Допустимая

продолжительность
перерывов

или предоставления
коммунальных услуг
ненадлежащего качества
	Порядок изменения
размера платы за
коммунальные услуги
ненадлежащего качества

	I.   Горячее водоснабжение

	1. Бесперебойное

круглосуточное горячее

водоснабжение в течение

года
	Допустимая

продолжительность

перерыва подачи горячей

воды: 8 ч (суммарно) в

течение одного месяца;

4 ч единовременно, а

при аварии на тупиковой

магистрали – 24 ч; для

проведения 1 раза в год

профилактических работ

в соответствии с пунктом

10 Правил предоставления

коммунальных услуг

гражданам
	За каждый час,

превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15%

размера платы, определенной исходя из

показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг

гражданам

	2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 600C – для

открытых систем

централизованного

теплоснабжения; не менее 500C – для закрытых систем централизованного

теплоснабжения; не более   750C – для любых систем теплоснабжения
	Допустимое отклонение температуры горячей

воды в точке разбора: в

ночное время (с 23.00 до

6.00 часов) не более чем

на 5°С; в дневное время

(с 6.00 до 23.00 час.) не

более чем на 30C
	За каждые 3°С снижения

температуры свыше

допустимых отклонений

размер платы снижается

на 0,1 % за каждый час

превышения (суммарно

за расчетный период)

допустимой продолжительности

нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40°С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду

	3. Постоянное

соответствие

состава и свойств

горячей

воды санитарным

нормам и

правилам
	Отклонение состава и

свойств горячей воды от

санитарных норм и

правил не допускается
	При несоответствии

состава и свойств воды

санитарным нормам и

правилам плата не

вносится за каждый день

Предоставления

коммунальной услуги

ненадлежащего качества

(независимо от учетных

показаний)

	4. Давление в системе

горячего водоснабжения

в точке разбора от 0,03

МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)
	Отклонение давления не

допускается
	За каждый час (суммарно

за расчетный период)

подачи воды: при

давлении, отличающемся

от установленного до

25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся

от установленного более

чем на 25%, плата не

вносится за каждый день

предоставления коммунальной услуги

ненадлежащего качества

(независимо от учетных

показаний)

	II.   Отопление

	5. Бесперебойное



круглосуточное отопление в течение отопительного периода
	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца;
 не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12°С до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10°С до 12°С; не более 4 ч

единовременно – при

температуре воздуха в

жилых помещениях от

80C до 100C

	За каждый час, превышающий

(суммарно за расчетный

период) допустимую

продолжительность

перерыва отопления,

размер ежемесячной

платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из

показаний приборов учета или исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления

коммунальных услуг гражданам

	6. Обеспечение

температуры воздуха в

жилых помещениях не

ниже +180C (в угловых

комнатах +20°С), в

районах с температурой

наиболее холодной

пятидневки (обеспеченностью 0,92

°С) – 31°С и ниже +20

(+22)°С; в других помещениях – в

соответствии с ГОСТ Р

51617-2000. Допустимое

снижение нормативной

температуры в ночное

время суток (от 0.00 до

5.00 часов) не более 3°С.

Допустимое превышение

нормативной температуры не более 4°С.
	Отклонение температуры

воздуха в жилом

помещении не

допускается
	За каждый час отклонения

температуры воздуха в

жилом помещении

(суммарно за расчетный

период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15%

размера платы, определенной исходя из

показаний приборов

учета за каждый градус

отклонения температуры; на 0,15% размера платы,

определенной исходя из

нормативов потребления

коммунальных услуг

(при отсутствии приборов учета), за каждый градус

отклонения температуры

	7. Давление во внутридомовой системе

отопления: с чугунными

радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного

и панельного отопления,

калориферами, а также

прочими отопительными

приборами – не более 1

МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
	Отклонение давления

Более установленных значений не допускается
	За каждый час (суммарно

за расчетный период)

периода отклонения

установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более

чем на 25%, плата не

вносится за каждый день

предоставления

коммунальной услуги

ненадлежащего качества

(независимо от показаний

приборов учета)


На территории «Город Киров» присутствует частично система горячего водоснабжения:
1. Технологическая зона №4, котельная №6, ул. Строительная  

2. Технологическая зона №6, котельная №8, ул. Пролетарская 34 

3. Технологическая зона №8, котельная №10, ул. Энгельса 1 
4. Технологическая зона №11, котельная д/сад «Сказка» ул. Пролетарская 
При сборе данных у теплоснабжающей организацией было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном объеме. Возможно, теплоснабжающие организации фиксируют не все сведения по отказам и восстановлению оборудования котельных. Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей «Город Киров» составляет 1,0.
в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений 

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на: 

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями); 

- ограничениях электроснабжения источников тепловой энергии в отопительный период на срок более 6 час, что относится к аварии в сфере ТС и ГВС; 

- аварии. 

В соответствии приказом Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр: Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов».

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).
 г) графические
материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
При сборе данных у теплоснабжающих организаций было обнаружено что, графические материалы (карты-схемы) с обозначением ненормативной надежности не имеются в полном необходимом объеме. Отсутствие полной информации по авариям и отказам тепловых сетей не позволяет определить зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения. Карты-схемы тепловых сетей представлены в приложении.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с  Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

 а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; 

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей. 

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация. 

 При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

 а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления; 

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео-и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

 г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация; 

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил; 

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил; 

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации. 

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации. 

Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по

телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме. 

Оперативная информация содержит: 


а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого

произошла аварийная ситуация;

 б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»); 

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия; 

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация); 

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации); 

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования; 

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления 

теплоснабжения потребителей; 

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации. 

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации. 

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта

Согласно представленной информации аварии на источниках теплоснабжения и тепловых сетях отсутствуют.

Оценка надежности существующих систем централизованного теплоснабжения представлена в Главе 11. Оценка надежности теплоснабжения.

ж) итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения Кировского муниципального округа не определена.

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
а) описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 №110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» утвердило новые стандарты раскрытия информации:

а)
о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)
об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Динамика основных технико-экономических показателей работы котельных за период 2019-2025гг, представлены в таблицах 18-28, динамика потребления тепловой энергии (полезный отпуск) представлено в таблицах 29,30, динамика потребления энергоресурсов представлено в таблице 37. Баланс тепловой мощности за базовый период 2025 год, по котельным представлен в сводной таблице 33.  

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п. 81 «Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2023 г.) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.
б) структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

В   ходе   анализа   использованы   данные   о   фактических   затратах   котельных г. Киров за 2019-2025 года. Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, включающая следующие группы расходов:

1) топливо;
2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;
3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
4) сырье и материалы;
5) ремонт основных средств;
6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
[image: image32.jpg]MUHUCTEPCTBO
KOHKYPEHTHOU NOJIUTHKU
KAJYXCKOHN OBJIACTHA

IIPUKA3

or 18 mekabps2025r. Ne 369-PK

O BHeceHHH H3MEHEHHSI B IPUKA3 MHHHCTEPCTBA
KOHKypeHTHOM moiuTHkn Kamyxckoi obnacra
or 08.12.2025 N 166-PK «O BHeceHHH
H3MEHeHHs B NpHKa3 MHHHCTEPCTBa
KoHKypeHTHOH mommTukH Kamyxcekoit objacTa
17.06.2024 Ne 42-PK «OG6 ycTaHoBJIeHNH Tapu(os
HAa TEIVIOBYI0 JHepru (MOIHOCTB) IS
ofImecTBa ¢ OrpaHHYeHHOH OTBETCTBEHHOCTHIO
«KuapoBckas persoHaJbLHAas KOMIIaHHS
IO peald3alué TeIUIOBOH H 3JIeKTPHIeCKOH
JHeprum» 10  CHCTeMe  TeIocHaGKeHHsA
KOTEJbHOH, PACHOJIOKEHHOH MO  aJapecy:
Kasmyxckast 00J12CTh, r. Kupos,
yi. Ilpoaerapekas, A. 34, ma 2024-2032 roxem
(B pel. NPHKA30B MHHHCTEPCTBA KOHKYPEHTHOH
monaTakd Kanyxkckoii o6macta or 19.12.2024 e
Ne 435-PK, ot 19.05.2025 Ne 31-PK)» | -

121 DEDHLA
| KOnNWA B A

B coorsercrBiE ¢ @eiepalBHEIM  3aKOHOM  «O - TEmIOCHaGKEeHMM,
nocranosnenuem IIpasutenscrBa Poccumitckoif ®enepamam or 22.10.2012 Ne 1075
«O menoo6pasoBamuy B chepe TerrocHabmeHIT» (B pesl. mocraHosiIeHui [IpaBuTeIbcTBA
PD or 12.08.2013 Ne 688, or 07.10.2013 Ne 886, or 20.02.2014 Ne 128, or 26.03.2014
Ne 230, oT 03.06.2014 Ne 510, ot 01.07.2014 Ne 603, ot 02.10.2014 Ne 1011, ot 20.11.2014
Ne 1228, or 03.12.2014 Ne 1305, or 13.02.2015 Ne 120, or 21.04.2015 Ne 380,
or 11.09.2015 Ne 968, ot 03.10.2015 Ne 1055, ot 24.12.2015 Ne 1419, ot 31.12.2015
Ne 1530, or 29.06.2016 Ne 603, or 28.10.2016 Ne 1098, or 22.11.2016 No 1224,
oT 24.01.2017 Ne 54, ot 15.04.2017 Ne 449, ot 19.04.2017 Ne 468, ot 05.05.2017 Ne 534,
oT 25.08.2017 Ne 997, ot 17.11.2017 Ne 1390, or 13.01.2018 Ne 7, ot 08.02.2018 Ne 126,
ot 05.07.2018 Ne 787, ot 08.10.2018 Ne 1206, or 19.10.2018 Ne 1246, ot 24.01.2019 Ne 31,
oT 25.01.2019 Ne 43, ot 28.02.2019 Ne 209, ot 26.04.2019 Ne 519, ot 05.09.2019 Ne 1164,
o 24.11.2020 Ne 1907, ot 30.07.2021 Ne 1280, or 25.11.2021 Ne 2033, ot 30.11.2021
Ne 2115, or 31.12.2021 Ne 2602, or 03.03.2022 Ne 283, oT 20.05.2022 Ne 912,
or 30.05.2022 Ne 988, or 10.10.2022 Ne 1800, or 28.03.2023 Ne 488, or 23.11.2023
Ne 1969, or 30.11.2023 Ne 2038, ot 17.10.2024 Ne 1388, or 17.12.2024 Ne 1310,



[image: image33.jpg]oT 24.04.2025 Ne 537, ot 27.05.2025 Ne 732, ot 25.06.2025 Ne 956, ot 20.11.2025 Ne 1834,
C HU3M., BHCCCHHBRIMH NOCTaHOBICHWIME IIpaBurensctBa P® or 30.04.2020 Ne 622,
or 04.04.2022 Ne 582, or 14.11.2022 Ne 2053), mpuxaszamu DenepansHON CITykKOEI 110
Tapudam ot 13.06.2013 Ne 760-3 «O6 yTBepKAcHIN MeToqMuecKiX yKasaHWi 10 pacuéry
perynupyeMsIx IeH (tapuhos) B cdepe TemiocHabxenna» (B pex. mpukasa O®CT Poccuu
oT 27.05.2015 Ne 1080-3, mpukazos ®AC Poccru ot 04.07.2016 Ne 888/16, ot 30.06.2017
Ne 868/17, or 04.10.2017 Ne 1292/17, ot 18.07.2018 Ne 1005/18, ot 29.08.2019 Ne 1152/19,
or 21.12.2020 Ne 1237/20, or 11.03.2022 Ne 201/22, or 11.05.2022 Ne 350/22,
ot 24.06.2022 Ne 478/22, ot 14.06.2023 Ne 384/23, ot 04.07.2023 No 438/23, ot 15.07.2024
Ne 473/24, ot 29.01.2025 Ne 57/25), ot 07.06.2013 Ne 163 «O6 yTBepKAcHUN PernamenTa
OTKPBITHSA JIeN 00 YCTAHOBIECHUH PEryIUPYEMEIX 1eH (TapudoB) U OTMEHE peryampoBanus
TapuoB B cdepe TermrocHaGxkeHUs» (B pen. mpukazoB ®AC Poccum or 29.08.2019
Ne 1153/19, ot 11.03.2022 Ne 201/22, ot 29.01.2025 Ne 57/25, ot 28.04.2025 Ne 313/25),
nocraHosieHueM IIpasurensctBa Kamyxckoit ob6macta ot 04.04.2007 Ne 88
«O mMuHECTEPCTBE KOHKYPEHTHOM moimruky Kamyxckoit o6nactu» (B pell. MOCTAHOBICHHH
IIpaBurenscrBa Kamyxckoit o6mact or 07.06.2007 Ne 145, or 06.09.2007 Ne 214,
ot 09.11.2007 Ne 285, or 22.04.2008 Ne 171, ot 09.09.2010 Ne 355, or 17.01.2011 Ne 12,
oT 24.01.2012 Ne 20, ot 02.05.2012 Ne 221, ot 05.06.2012 Ne 278, ot 17.12.2012 Ne 627,
ot 01.03.2013 Ne 112, ot 02.08.2013 Ne 403, ot 26.02.2014 Ne 128, ot 26.03.2014 Ne 196,
ot 01.02.2016 Ne 62, ot 18.05.2016 Ne 294, ot 16.11.2016 Ne 617, or 18.01.2017 Ne 26,
oT 29.03.2017 Ne 173, ot 26.07.2017 Ne 425, ot 31.10.2017 Ne 623, ot 06.12.2017 Ne 714,
ot 18.12.2017 Ne 748, or 05.02.2018 Ne 81, ot 30.08.2018 Ne 523, or 05.10.2018 Ne 611,
oT 07.12.2018 Ne 742, ot 25.12.2018 Ne 805, ot 07.05.2019 Ne 288, ot 11.07.2019 Ne 432,
ot 08.11.2019 Ne 705, ot 03.06.2020 Ne 437, ot 28.08.2020 Ne 665, ot 30.06.2021 Ne 412,
ot 06.09.2021 Ne 591, ot 16.09.2021 Ne 611, ot 22.12.2022 Ne 1001, ot 08.06.2023 Ne 383,
ot 07.07.2023 Ne 479, ot 23.09.2024 No 563, ot 11.11.2024 Ne 688, ot 19.11.2024 Ne 699,
or 16.05.2025 Ne 320, or 09.06.2025 Ne 365, or 18.08.2025 Ne 500), Ha ocHOBaHMH
NPOTOKOJNa 3aceJaHusd KOMHCCHHM IO TapuaM H IleHaM MHHHCTCPCTBa KOHKYPEHTHOM
nonutuky Kamyxckoit obmactu ot 18.12.2025, B CBA3M C HONYIMEHHOM TEXHHYECKOM
omubxoit IPUKA3BIBAIO:

1. BHecTm wu3MeHeHHE B IIPUKAa3 MUHHCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM ITOJIMTHUKH
Kamyxckoit obmactu ot 08.12.2025 Ne 166-PK «O BHeceHME W3MEHEHHs B IIpHKa3
MUHUCTEPCTBA KOHKYpeHTHON momutuku Kamyxckoit obmacru oT 17.06.2024 Ne 42-PK
«O6 ycraHOBIEeHWH Tapu(oB HA TEIUIOBYIO SHEpru0 (MOIMHOCTH) I obmecrsa
C OrPaHMYCHHOM OTBETCTBEHHOCTHIO «KMpoBcKas pernoHanbHas KOMIIAHUS 110 pealn3aliy
TCIUIOBOM M JJIEKTPHYCCKOM JHEPruM» II0 CHCTEME TEIUIOCHAOXKCHMA KOTCIBHOM,
pacrojoxeHHo# 1o agpecy: Kamyxckas obmacts, r. Kupos, yn. IIponerapckas, n. 34,
Ha 2024 - 2032 rome» (B ped. IPHUKa30B MUHUCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM ITOJHTHKH
Kanyxckott obmactu or 19.12.2024 Ne 435-PK, or 19.05.2025 Ne 31-PK)» (mamee -
IIPHKa3), 3AMEHUB B IIPHIOKEHAHU K npukasy mudps «01.01-30.06.2024» madpamu «29.06-
30.06.2024». et T

2. Hacrosmmit ripykas BETyIaeT B CEUIy ¢ 1 AHBEDT 2026 rona.

r !

- 5 f
A REFRA

MuHHCTP



[image: image34.jpg]MHUHUCTEPCTBO
KOHKYPEHTHOU ITOJIUTHKH
KAJYKCKOH OBJIACTH

IIPUKA3

oT 8 nmexabpsa 2025r. Ne 167-PK

O BHecenmW H3MeHeHHH B IPHKA3 MAHHCTEPCTBA
KOHKYPeHTHO# mosmTukH Kamyxckoid obaacra
or 27.11.2023 Ne 219-PK «OG6 ycraHoB/JeHHH
TapudoB Ha TENI0BYI0 3HEPTrHI0 (MOIIHOCTE) AJIS
obmiecTBa ¢ OTrPaHAYEHHOW OTBETCTBEHHOCTBHIO
«K¥poBckass permoHajbHas KOMHAHHSA 110
peaH3allMd  TeMJIOBOK MW dJIeKTPHYECKOH
sHepran» Ha 2024-2028 roxbn» (B ped. NPHKa30B
MHHHCTEPCTBA KOHKYpPeHTHOMH NOJIATAKHA
Kamyxcxoit obmacte ot 17.06.2024 Ne 43-PK,
ot 19.12.2024 Ne 436-PK, ot 19.05.2025 Ne 30-PK)

B COOTBETCTBUU ¢ denepanbHEIM 3aKOHOM «O TemwmocHabXeHUMY,
nocraHoBiieHueM IIpasurenbcTBa  Poccmitckolt @epepamum  or 22.10.2012  Ne 1075
«O nenoo0pasoBatuy B chepe TemIocHaOKeHu» (B pejl. MoCcTaHOBIeHnH IIpaBuTenscTBa
PO ot 12.08.2013 Ne 688, o1 07.10.2013 No 886, ot 20.02.2014 Ne 128, ot 26.03.2014
Ne 230, 01 03.06.2014 Ne 510, o1 01.07.2014 Ne 603, ot 02.10.2014 Ne 1011, ot 20.11.2014
Ne 1228, 0103.12.2014 Ne 1305, ot 13.02.2015 Ne 120, o0t121.04.2015 Ne 380,
or 11.09.2015 Ne 968, 01 03.10.2015 No 1055, or24.12.2015 Noe 1419, or31.12.2015
Ne 1530, 0129.06.2016 Ne 603, o0r28.10.2016 Ne1098, o0122.11.2016 Ne 1224,
ot 24.01.2017 Ne 54, o1 15.04.2017 Ne 449, ot 19.04.2017 Ne 468, ot 05.05.2017 Ne 534,
ot 25.08.2017 Ne 997, ot 17.11.2017 Ne 1390, ot 13.01.2018 Ne 7, ot 08.02.2018 Ne 126,
ot 05.07.2018 Ne 787, o1 08.10.2018 Ne 1206, ot 19.10.2018 Ne 1246, ot 24.01.2019 Ne 31,
ot 25.01.2019 Ne 43, ot 28.02.2019 Ne 209, ot 26.04.2019 Ne 519, ot 05.09.2019 Ne 1164,
orT 24.11.2020 Ne 1907, 0130.07.2021 Ne 1280, oT25.11.2021 Ne 2033, ot 30.11.2021
Ne 2115, or31.12.2021 Ne2602, o0103.03.2022 Ne283, 0120.05.2022 Ne912,
o1 30.05.2022 Ne 988, or10.10.2022 Ne 1800, o128.03.2023 Nec 488, or123.11.2023
Ne 1969, 0130.11.2023 . Ne 2038, or117.10.2024 No 1388, or17.12.2024 Ne 1810,
0T 24.04.2025 Ne 537, o1 27.05.2025 Ne 732, o1 25.06.2025 Ne 956, ot 20.11.2025 Ne 1834,
C U3M., BHECEHHBIMH 1IOCTaHOBJICHUSAMHM IIpaButensctBa P® 01 30.04.2020 Ne 622,
ot 04.04.2022 Ne 582, or14.11.2022 Ne 2053), mpukasamu DenepalbHOH CilyxKGEl 1O

Tapudam ot 13.06.2013 Ne 760-5 «O6 yTBepACHIN M CTOMAHECKIX YKASAHAH 110 PaceTy




[image: image35.jpg]perynupyeMeIX LeH (TapudoB) B chepe TemmocHabxenusy» (B pen. npukaza ®CT Poccmu
ot 27.05.2015 Ne 1080-3, nmpuxazoB ®AC Poccuu ot 04.07.2016 Ne 888/16, ot 30.06.2017
No 868/17, or 04.10.2017 Ne 1292/17, ot 18.07.2018 Ne 1005/18, ot 29.08.2019 Ne 1152/19,
or 21.12,2020  Ne 1237/20, 01 11.03.2022 Ne201/22, ot 11.05.2022 Ne 350/22,
oT 24.06.2022 Ne 478/22, ot 14.06.2023 Ne 384/23, ot 04.07.2023 Ne 438/23, ot 15.07.2024
Ne 473/24, ot 29.01.2025 Ne 57/25), o1 07.06.2013 Ne 163 «O6 yTBepxneHnn PeriaMeHTa
OTKPBITUS [1eJ1 00 yCTaHOBJIEHUM PETYIHUPYEMEIX LEH (TapU(OB) U OTMEHE PETYIHUPOBAHUS
TapudoB B cepe TemrocHabkenusy (B pex. npuxazor DAC Poccunm ot 29.08.2019
Ne 1153/19, ot 11.03.2022 Ne 201/22, ot 29.01.2025 Ne 57/25, ot 28.04.2025 Ne 313/25),
nocTaHosilenneM  IlpaBmrenscTBa  Kamyxckoit — obmactm ot 04.04.2007  Ne 88
«O MUHHCTEpCTBE KOHKYpeHTHOM momutuky Kamyxckoit o6macty (B pell. TOCTaHOBICHUH
ITpaButenseTBa Kamyxcko#t obmacta ot 07.06.2007 Ne 145, or 06.09.2007 Ne 214,
ot 09,11.2007 Ne 285, or22.04.2008 Ne 171, ot 09.09.2010 Ne 355, or 17.01.2011 Ne 12,
0T 24.01.2012 Ne 20, ot 02.05.2012 Ne 221, o1 05.06.2012 Ne 278, ot 17.12.2012 Ne 627,
ot 01.03.2013 Ne 112, ot 02.08.2013 Ne 403, o1 26.02.2014 Ne 128, o1 26.03.2014 Ne 196,
ot 01.02.2016 Ne 62, ot 18.05.2016 Ne 294, ot 16.11.2016 Ne 617, ot 18.01.2017 Ne 26,
oT 29.03.2017 Ne 173, o1 26.07.2017 Ne 425, o1 31.10.2017 Ne 623, o1 06.12.2017 Ne 714,
or 18.12.2017 Ne 748, o1 05.02.2018 Ne 81, o1 30.08.2018 Ne 523, 01 05.10.2018 Ne 611,
ot 07.12.2018 Ne 742, ot 25.12.2018 Ne 805, ot 07.05.2019 Ne 288, o1 11.07.2019 Ne 432,
ot 08.11.2019 Ne 705, ot 03.06.2020 Ne 437, ot 28.08.2020 Ne 665, ot 30.06.2021 Ne 412,
or 06.09.2021 Ne 591, ot 16.09.2021 Ne 611, ot 22.12.2022 Ne 1001, ot 08.06.2023 Ne 383,
ot 07.07.2023 Ne 479, ot 23.09.2024 Ne 563, ot 11.11.2024 Ne 688, ot 19.11.2024 Ne 699,
or 16.02.2025 Ne 320, ot 09.06.2025 Ne 365, or 18.08.2025 Ne 500), Ha ocHOBaHWHA
IPOTOKONA 3aCelaHis KOMHCCHYM II0 TapudaM M IIeHaM MUHECTEPCTBA KOHKYPCHTHOH
nonuruku Kamyxckoit o6mactu ot 08.12.2025 IIPUKA3BIBATO:

1. BHecTH W3MeHEHHS B IIPWKa3 MHUHUCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM ITONATHUKA
Kaiyxcxoit o6macty o1 27.11.2023 Ne 219-PK «OG6 ycTaHOB/IEHUN TapH(OB HA TEILIOBYIO
sHeprmio (MOIIHOCTB) MIf OOINECTBA C OTPAHUYCHHOM OTBETCTBEHHOCTHIO «KHpOBCKasd
perdoHalbHas KOMIIaHWs 110 peau3allii TEILIOBOH ¥ DIIEKTpUYeckoit dHeprum» Ha 2024-
2028 rome» (Bpel. IpPWKA30B MUHACTEPCTBA KOHKypeHTHOM momuTiky Karyxckoi
o6nact oT 17.06.2024 Ne 43-PK, ot 19.12.2024 Ne 436-PK, ot 19.05.2025 Ne 30-PK)
(natee - TPUKA3), USTOKUB MPHIOKEHHS Ne 1, 2 K [[pHKasy B HOBOM pEIakuuy COINIACHO
IPWIOKEHUIO K HACTOAIIEMY TIPHUKasy. .

2. HacTosmuit IprKa3 BCTYIaeT B CUITy C 1 STHB@FH 2003

AL i

et iy ‘t“:\‘
o
m"“"?o +

MusucTp

d B M
SIreT)
g

R Ay




[image: image36.jpg]ITpunoxenue
K IIpHKa3y MUHUCTEPCTBA
KOHKYPEHTHON TIOJIUTHUKA
Kayxckoit obmactu
oT 08.12.2025 Ne 167-PK

«ITpunoxenne Ne 1
K IIPUKasy MAHHUCTCPCTBA
KOHKYPEHTHOH ITOJUTHUKHA
Kamyxckoit obiactu
ot 27.11.2023 Ne 219-PK

Tapudbl Ha TEIIOBYIO YHEPTrHI0 (MOIIHOCTD), MOCTABJISEMYI0 HOTPeGHTEISAM

HamMeHoBanne

peryaupyeMoi
OpraHM3aIlHH

Bun Tapuda

Tonm

Bona

Ot160pHSIH Iap KaBaeHneM

or 1,2
o 2,5
Kr/cm?

ot 2,5
1m0 7,0
Kr/cm?

ot 7,0
0
13,0
Kr/cm?

CBEIII
e 13,0
kr/cm?

Ocrpoiit
H
penyun
poBaHH
BIH Hap

TTo crcTeMaM TeruTocHabXeHU KOTEeIbHEIX, PACIIONI0KEHHEIX Ha TeppuTopuH I, Kuposa Kraposckoro

MYHHIATIATBHOT0 OKpyra Kary:ckolt 061acTh, KpoMe CHCTEMBI TEIUIOCHA0KEHAA KOTEILHON, PacIION0KeHHOH 10

ampecy: Kanyxckas 061acTs, r. Kupos, yi. I[Iponerapekas, & 34

O6mwecTBo ¢
OrpaHUYEHHOH
OTBETCTBEHHOCTBIO
«KupoBckas
PeruoHaIbLHAS
KOMTIAH¥A 110
peaIn3alyy TEIUTOBOH
1 JEKTPHIECKOH
SHEPTUMN

Jlst motpeGuTenel, B CITydae OTCYTCTBHA AudhepeHImayy TaprudoB 1o cXeMe MO0 ICHHL

01.01-30.06.2024 | 2 899,05 - » -1 = g
01.07-31.12.2024 | 3 188,54 - : o -
01.01-31.05.2025 | 3 036,70 » = . 1 :
01.06-30.06.2025 | 2 657,12 : N T -

omocrasom | 010131122025 | 304231

oy6/Tean 01.01-30.09.2026 | 3 042,31 - - - "
. 01.10-31.12.2026 | 3 279,65 . - s | = .
01.01-30.06.2027 | _ 3 596,41 = - =1 = -
01.07-31.12.2027 | 3 656,07 . . . I = -
01.01-30.06.2028 | 3 656,07 . : e | = "
01.07-31.12.2028 | 3 746,97 = » ol "

Hacenenue (tapugs! yxasssaroTes ¢ yaetom HIC)*
01.01-30.06.2024 | 2 899,05 p . . | = .
01.07-31.12.2024 | 3 188,54 " : = | = :
01.01-31.05.2025 | 3 188,54 - 5 = | = h
01.06-30.06.2025 | 3 188,54 - " i e ”

. 101.07-31.12.2025 | 3 650,77

m"“g%‘i"“““ 01.01-30.09.2026 | 3 711,62 . ; = 1 = -
pyo/LKal  T0770-31.12.2026 | 4 001,17 - - ol " .
01.01-30.06.2027 | 3 596,41 p . ~ :
01.07-31.12.2027 | 3 656,07 E o = 1 @ -
01.01-30.06.2028 | 3 656,07 A - . -

01.07-31.12.2028

37469

* BRyIenseTcs B LIC/TX PEATU3alny TyHKTa 6 CTaThu 168}\13&3;:‘9};0%
| AR

PooGATICK

ﬁ'@puepa/ipm (Hacrs BTOpas).



[image: image37.jpg]ITpunoxenne Ne 2
K IIpUKa3y MUHHCTEPCTBA
KOHKYPEHTHOH ITOJIUTUKH

Kamyxckoit obnactu
or 27.11.2023 Ne 219-PK

Tapugbl Ha TEIIOBYI0 SHEPTHIO (MOIMHOCTS), IOCTABJIAEMYI0 IIOTPEGATEIAM

Ot6opHsri map nasiaerweM  |Octpel
HarmeHroBaHue _— 0 - .81
eTyIupyeMoH Bun Tapuda To B 2 | 0T 2,5 | oT 7,0 |cBEIMIE | PeyIl
pogagg;um put . oH 02,5 | 50 7,0 |mo 13,0 13,0 mposaH
: xr/cm? | kr/em? | kr/em? | kr/em? | mBIl
Iap

ITo cucTemam TerTOCHa0KeH)S, PaCTIONOKEHHEIM Ha TeppuToprH: Baparuackoro, M3HockoBekoro, Kuposckoro,
MemoBcKoro MyHHIMITATBHEIX OKpYyroB Kamyxcko# o6nactu (kpome r. Kuposa KupoBCKOro MyHMIMNANLHOTO OKPYTa

Kamyxckoit obnactn)

OG6mecTBO ©
OrpaHW4eHHOH
OTBETCTBEHHOCTEIO
«Kuposckas
PETHOHAIbHAA
KOMIIaHHA I10
peaTn3anuy
TEIIOBON U
3IeKTPUIECKON
9HEPTHHN»

Jns motpebuTenei, B cirydae 0TCYTCTBHA mH(depeHIHay TapH(OB 110 CXeMe TONKIIOIEHH

01.01-30.06.2024 3169,37 - - o = N
01.07-31.12.2024 3 485,67 - - - & »
01,01-31.05.2025 3 319,69 - - - - -
01.06-30.06.2025 2 904,73 - - - - -
—— 01.07-31.12.2025 3169,22
py6./Tan 01.01-30,09.2026 3 169,22 - - s - .
01,10-31.12.2026 3 174,64 - = 5 & .
01.01-30.06.2027 4 161,01 - - - % -
01.07-31.12.2027 4 281,66 - - - - -
01.01-30,06.2028 4 281,66 - = 4 = -
01.07-31.12.2028 4 486,85 - - - - -
Hacenenne*
01.01-30.06.2024 - - - w & =
01.07-31.12.2024 - - - - = N
01.01-31.05.2025 - 3 - s = s
01.06-30.06.2025 - - = - & .
- 01.07-31.12,2025 -
py6./TKan 01.01-30.09.2026 - - - - : -

01.10-31.12.2026

01.01-30.06.2027

01.07-31.12.2027

01.01-30.06.2028

01.07-31.12.2028

* BRUIENSCTCA B LC/AX PEATHIaLNM MyHKTa 6 CTaThi 168 Halorosoro K




[image: image38.jpg]MHHMC’I‘EPCTBO
KOHKYPEHTHOI NOJUTHKH
KAJIVIKCKOIT OBJIACTH
MPUKA3

or 18 nexabps 2025r. Ne 429-PK

06 yeranosacuun tapudos na ropauyio Bogy (ropsivee
BojocHabkenne) B 3AKPBITBIX  CHETeMAX ropsiuero
BogocHabkennst  aas  obmecTBa ¢ orpanuuennoi
OTBETCTBEHHOCTHIO «KHPOBCKﬁﬂ peruonanbnas KoMmnanus
10 peaH3aluy TeNnI0BoH H JICKTPHYECKOH IHEPrHm» LISt
KOTENbHBIX, PACHOAOKEHNBIX 10 aapecam: Kaaymckas
obaacrs, 1. Kuzapa, ya. Vpunworo, a. 42 u Kamymekas
obnacts, r. Kupos, ya. Jureanca, a. 1, na 2026 rog

B coorsercrin ¢ denepatbHbM 3aK0HOM «O BOIOCHAGKEHUH H BOIOOTBEACHMIN,
nocraosicinem Ilpasurenscrsa Poccuiickoit Mepepauun ot 13.05.2013 N 406
«O  rocygapcTBeMHOM  peryiuposamuu  TapudoB B cpepe  BofocHaGKenus
i BoRoOTREACHMA? (B ped. nocTanosienui  lIpaBureanctsa  Poccuiickoit  ®emeparuinit
01 29.07.2013 Ne 644, ot 24.12.2013 Ne 1220, ot 20.02.2014 Ne 128, ot 03.06.2014 Ne 510,
0T 26.06.2014 Ne 588, ot 01.07.2014 Na 603, or 09.08.2014 Ne 781, ot 02.10.2014 Ne 1011,
or 20.11.2014 Ne 1227. or01.12.2014 Ne 1289, or 03.12.2014 Ne 1305, ot 13.02.2015
Ne 120, o1 04.09.2015 Ne 941, ot 11.09.2015 Ne 968, ot 24.12.2015 Ne 1419, or 28.10.2016
N 1098, 01 23.12.2016 No 1467, or 24.01.2017 Ne 54, ot 15.04.2017 Ne 449, ot 05.05.2017
Ne 534, or 25082017 Ne 997, or17.11.2017 Ne 1390, or 08.10.2018 Ne 1206,
o1 19.10.2018 Ne 1246, or 24.01.2019 Ne 30, o1 24.01.2019 Ne 31, ot 04.07.2019 Ne 855,
or 05.09.2019 Ne 1164, or 30.11.2019 Ne 1549, or 22.05.2020 Ne 728, or 30.07.2021
Ne 1280, or 23.11.2021 Ne 2009, or 30.11.2021 Ne 2130, or 25.01.2022 Ne 44,
ot 03.03.2022 Ne 283, ot 20.05.2022 Ne 912, or 30.05.2022 Ne 988, ot 10.10.2022 No 1800,
o1 28.03.2023 Ne 488, or 23.11.2023 Ne 1969, or 28.11.2023 Ne 2004, or 30.11.2023
Ne 2038, or 17.12.2024 Ne 1810, or 28.12.2024 Ne 1978, or 24.04.2025 Ne 537.
ot 27.05.2025 N 732, ot 25.06.2025 Ne 956 , or 20.11.2025 Ne 1834, ¢ u3u., BHeCeHHbIM I
nocranornenuamy Ilpasurensctea PO ot 30.04.2020 Ne 622, or 04.04.2022 No 582,
or 14.11.2022 Ne 2033). npukaszom @cuepanblioft cayx6s 1o Tapupam or 27.12.2013
Ne 1746-5 «O6 ytrepxsiern Merojueckux yxasauuil mo pacuéry peryampyembix
Tapudos B cdepe BojocHabxenus i BopooTsejcHin» (B ped. npukazos ®CT Poccun
or 24.11.2014 Ne 2054-5, ot 27.05.2015 Ne 1080-5, npukasos ®AC Poceiu ot 30.06.2017
Ne 868/17, o1 29.08.2017 Ne 1130/17. ot 29.08.2018 Ne 1216/18, ot 29.10.2019 Ne 1438/19,
o1 08.10.2020 Ne 976/20, ot 11.03.2022 Ne 201/22, ot 11.05.2022 Ne 350/22. 0T 24.06.2022
No 478122, ot 05.07.2022 No 498/22, or 14.06.2023 Ne 384/2 63/24,
or 15.07.2024 No 473/24, or 04.082025 Ne
nocranopienyes I'yGepnaropa  Kamykckoit 00, lacmom%gem% N
«O6 yNOTHOMOUCHHOM ~ OpraHe  MCIOJHHTEHHO!

no Tapwdan i Lesau FO M. OacToseu




[image: image39.jpg]110 NPHHATHIO PEIICHHI 00 YCTAHOBICHHH OAHOKOMIOHEHTHBIX JTH JIBYXKOMITOHEHTIEIX
T2pHdOR  HATOPAYYIO BOAY B AKPLITEIX  CHCTEMAX TOpAUEro  BOAOCHAOKENHS
Ha reppuropin Kanykexoii ofaacnio, nocranosieimen Tpasirenscrsa Kamymekol
obaactit ot 04.04.2007 Ne 88 «O MHHHCYCPCTBE KOHKYpeHTHOH nomnrukn Kaayscekoit
obnacti» (B pea. nocranomnenmit Ilpapntenserna Kany:xekolt o6aactu ot 07.06.2007
Ne 145, or 06.09.2007 Ne 214, ot 09.11.2007 Ne 285, ot 22.04.2008 Ne 171, ot 09.09.2010
Na 355, or 17.01.2011 Na 12, or 24.01.2012 Ne 20, or 02.05.2012 Ne 221, o1 05.06.2012
Ne 278, o1 17.12.2012 Ne 627, ot 01.03.2013 Na 112, ot 02.08.2013 Ne 403, ot 26.02.2014
N 128, or 26.03.2014 Ne 196, ot 01.02.2016 Ne 62, or 18.05.2016 Ne 294, o7 16.11.2016
Ne 617, ot 18.01.2017 No 26, ot 29.03.2017 Ne 173, or 26.07.2017 No 425, o 31.10.2017
Ne 623, o1 06.12.2017 Ne 714, or 18.12.2017 Ne 748, ot 05.02.2018 Ne 81, ot 30.08.2018
Ne 523, o1 05.10.2018 Ne 611, or 07.12.2018 Na 742, or 25.12.2018 Ne 805, ot 07.05.2019
Ne 288, ot 11.07.2019 Ne 432, or 08.11.2019 Me 705, ot 03.06.2020 Ne 437, ot 28.08.2020
Ne 665, ot 30.06.2021 Ne 412, ot 06.09.2021 Ne 591, ot 16.09.2021 Na 611, or 22.12.2022
Ne 1001, or 08.06.2023 Ne 383, or 07.07.2023 Ne 479, ot 23.09.2024 Ne 563, or 11.11.2024
Ne 688, or 19.11.2024 Ne 699, ot 16.05.2025 Ne 320, ot 09.06.2025 Ne 365, ot 18.08.2025
Ne 500), npuxasoM MHHUCTEpCTBA KOHKypewtHOit noantiku Kamyxckoif ofuactit
or 18.12.2025 Ne 383-PK «O6 yrscpijictun nponsBOACTBEHHON nporpaMvel B cdepe
FOpSYero  BOAOCHAOKEHMS ¢  MCMOAL30BAHMEM  3aKPHITHIX  CHCTEM  TOpRuCro
sopocHabxenns obmecTsa ¢ OrpaHYeHHol OTBETCTBEHHOCTDIO «KHpOBCKas pernoHaibuas
KOMIAHMA 1O PeaIy3alMi  TEIIOBOM M DJNCKTPHUECKON OHEPrHi» Ul KOTE/BHBIX.
pacnonoxenunx 1o aipecan: Kanysckan obnacrs, r. JKusjpa, ya, Ypuuxoro, 1. 42 u
Kanysxckas o6nacts, r. Knpos. yi. Durensca, 1. 1, va 2026 roji, Ha 0CHOBaHKHI NPOTOKO:IA
3aceaHHA KOMHCCHH MO TaphdaM H llenaM MHHHCTEPCTBA KOHKYPCHTHOH MOJAMTHKH
Kanyckoit oGmactss ot 18.12.2025 IIPUKA3BIBAIO:

1. Ycranosuts 1 BeecTH B jciicrsue ¢ 1 auBaps 2026 roaa Tapudbl Ha ropauyio
Boay (ropsuce BojlocHaOKeHME) B 3aKPBITBIX CHCTCMAX rOPSYCro BOAOCHAGWenMs
JUIA TIPHMEHSIONIET0 YIIPOIEHHYIO CHeTeMy HanorooGnokenns ofiectsa ¢ OrpaHHdeHHON
orBercTBennocTsio  «KupoBekas peruonanbias KOMIanus No PeaiMzaud Teruiosoi
H 9NeKTPUUCCKOll 3HEPrHm» LTS KOTETLHAIX, PACHONOKEHHBIX 10 ajpecam: Kanymckas

obaacts, r. Xuzapa, yu. Ypuikoro, j. 42 n Kanyxekas o6 - g
A 1, Ha 2026 roa ¢ Kazemjapuoit pasbuxoii cornacHo TQAREHIH ACTOALIIGMY
npuKasy. WA BEPHQW

2. Hacrosuwii upika3 Berynaer B cuiy ¢ | susaps 302 awm‘""

7/ ._ : H..B, Baagumupos

Munnerp / MRS



[image: image40.jpg]Mpunoxeue

K 1IPHKA3Y MHHHCTCPCTBA
KOHKYPEHTHOMH NoAHTHKH
Kamyxckoii obnacrst

ot 18.12.2025 Ne 429-PK

Tapudrs ua ropauyio noy (ropsiuce BOI0CHATACHIE) B 3AKPLITLIX CHETEMAX
TOpsIero BojoCHATACHNS 115 06IIECTBA ¢ OTPANNYCHHOI OTBETCTBENIOCTHIO
«KupoBcKast permoHaibias KOMIANNS 110 PEAIN3ALIY Ten 080 1 DACKTPHHCCKOI
IHEPTHIY /LIS KOTEALHBIX, PACNOAOACHHBIX 110 agpecam: Kaayxckan o6aacrs,

r. ZKusapa, ya. Ypuuworo, a. 42 u Kaayackas 06aacrb, r. Kupos, ya. ureanca, . 1,

na 2026 roa
Cocrasiras wacrs Tepings [T Tlcpaox acficrass Tspisgos |
< 01.01.2026 <01.102026 |
0 30.09.2026 0031122026 |
238 NOTEALNOR, PACHONONEUHOR B0 aapecy: Kaaywexan oGaacrs, r. Wnsapa, ya. Ypuuxoro, a. 42
Tapnd.
KOMUOIENT 12t XOI0UEY 60 BOY py6.5e7 3532 3948 {
KOMBOIIT 1t TEHIORYIO HIPIMIO py6UT xas 428415 428415 |
33 xoTeanofl, pacnosowenion no aapecy: Kaayweran obaacre, r. Kupos, ya. Jureavea, 2. 1
Tapin ——— P
IKoSOUENT 151 XON0NI1Y IO BO2Y PG
KOMIOHEHT 12 TEILIOBYIO ICPIInG YO,




[image: image41.jpg]MUHHUCTEPCTBO
KOHKYPEHTHOM ITOJTUTHUKH
KAJTYXKCKOW OBJIACTH
IMIPUKAS

or 17 mexabps1 2025 1. Ne 355-PK

06 YCTAHOBJICHHH Tapudos
Ha Tropsiuyio BOAY (ropsiuee BoJoCHAGIKEHHE)
B 3aKPBITOI cucTeMe ropsiuero Boj0CHAGKEHHSI

JJIsK odurecTBa C OF[)ﬂIIﬂ‘Iel{IIOﬁ
OTBETCTBCHHOCTLIO ((I(H[)OBCK?ISI peruonajibHas
KOMITaHUs1 no peaJqu3anuu TEIJIOBOH

M 3JIEKTPHYECKOIl DHeprum» s KOTEJbLHOMH,
pacmoJioskennoii uo ajgpecy: Kanysxerast 06jacrhb,
r. Kupos, yi. Ilponerapexas, x. 34, na 2026 roj

B coorsercrun ¢ ®enepansasiv 3akoHoM «O BOXOCHAGKEHIM ¥ BOIOOTBENCHUMY,
nocranonienueM Ilpasurenscrsa Poccmiickoit Pemepamum ot 13.05.2013 Ne 406
«O  roCyNapcTBEHHOM  peryiupoBaHMH  TapupOB B chepe  BojocHAGIKEHHS
W BOXOOTBEACHM (B ped. nocranopnennit IIpaBurenscrsa Poccuiickoit  deepariuu
0129.07.2013 No 644, ot 24.12.2013 Ne 1220, ot 20.02.2014 Ne 128, o1 03.06.2014 Ne 510,
ot 26.06.2014 Ne 588, 01 01.07.2014 Ne 603, ot 09.08.2014 No 781, o1 02.10.2014 Ne 101 L;
or 20.11.2014 Ne 1227, o1 01.12.2014 Ne 1289, ot 03.12.2014 Ne 1305, or 13.02.2015
Ne 120, ot 04.09.2015 Ne 941, ot 11.09.2015 Ne 968, ot 24.12.2015 No 1419, or 28.10.2016
Ne 1098, or 23.12.2016 Ne 1467, ot 24.01.2017 Ne 54, ot 15.04.2017 Ne 449, ot 05.05.2017
No 534, or 25.08.2017 Ne 997, or17.11.2017 Ne 1390, or 08.10.2018 Ne 1200,
or 19.10.2018 Ne 1246, ot 24.01.2019 Ne 30, o1 24.01.2019 Ne 31, ot 04.07.2019 Ne 855,
or 05.09.2019 Ne 1164, or 30.11.2019 Ne 1549, or 22.05.2020 Ne 728, or 30.07.2021
Ne 1280, or 23.11.2021 Ne 2009, or 30.11.2021 Ne 2130, or 25.01.2022 N& 44,
ot 03.03.2022 Ne 283, ot 20.05.2022 Ne 912, ot 30.05.2022 Ne 988, ot 10.10.2022 No 1800,
or 28.03.2023 Ne 488, or 23.11.2023 Ne 1969, or 28.11.2023 No 2004, or 30.11.2023
Ne 2038, or 17.12.2024 Ne 1810, or 28.12.2024 Ne 1978, or 24.04.2025 No 831,
oT 27.05.2025 Ne 732, or 25.06.2025 Ne 956 , o1 20.11.2025 Ne 1834, ¢ u3M., BHECCHUBIMU
nocranopiecHusaMu [lpasurenscrea PO ot 30.04.2020 No 622, or 04.04.2022 Ne 582,
or 14.11.2022 Ne 2053), mpuxazom Penepamnnoii cys«Gsl o Tapudam ot 27.12.2013
No 1746-5 «O6 yrBepaeHHn MeTONHIECKHX yKazaHuM 110 pacuéry peryaupyembix
TapuQoB B cdhepe BOJOCHAGIKEHHS U BOAOOTBELEHIY (8 pen. mpuxazo OCT Poccuu
or 24.11.2014 Ne 2054-3, or 27.05.2015 Ne 1080-5, npukazoB GAC Pocenu ot 30.06.2017
Ne 868/17, 0129.08.2017 Ne 1130717, o1 29.08.2018 No 1216/18, or 29.10.2019 Ne 1438/19,
ot 08.10.2020 Ne 976/20, ot 11.03.2022 Ne 201/22, ot 11.05.2022 Ne 350/22, ot 24.06.2022
Ne 478/22, ot 05.07.2022 Ne 498/22, ot 14.06.2023 Ne 384/23, or 27.05.2024 Ne 363/24,
or 15.07.2024 Ne 473/24, or 04.08.2025 Ne 607/25{7:01::15,10:2025  Ne', 798/25),
nocranosicaueM  ['yGepmatopa  Kanyskckoit 06]‘[&0’1‘1/! gT ! 1201 Ne 557

i 14 :




[image: image42.jpg]«O0 yIIomTHOMOYEHHOM  OpraHe  MCIONHHTENbHOM  Biuacti  Kanyxkekolt — ofmacru
0 IPUHATUIO PelIeHuil 00 yCTaHOBICHHH OMHOKOMIIOHEGHTHBIX WJIH JBYXKOMITOHEHTHEIX

Tapu(OB  HA TOPAYYIO BOXY B 3AKPHITHIX CHCTEMax TODPSYEro  BOZOCHAGIKEHHUS

Ha Tteppuropun Kanyxcxolt obmacri», nocranosnerueM [Ipapurensersa Kanyskekoit
obmacru or 04.04.2007 Ne 88 «O mumucTepcTBe KOHKYpeHTHOH moimruku Kamysckoit
obyactey (B pei. rocraHoBiernii Ilpasurenscrsa Kamyskckoit obmactu ot 07.06.2007
Ne 145, or 06.09.2007 Ne 214, ot 09.11.2007 Ne 285, or 22.04.2008 Ne 171, ot 09.09.2010
Ne 355, or 17.01.2011 Ne 12, or 24.01.2012 Ne 20, ot 02.05.2012 Ne 221, ot 05.06.2012
Ne 278, or 17.12.2012 Ne 627, or 01.03.2013 Ne 112, ot 02.08.2013 Ne 403, ot 26.02.2014
Ne 128, ot 26.03.2014 Ne 196, ot 01.02.2016 Ne 62, ot 18.05.2016 Ne 294, o1 16.11.2016
Ne 617, or 18.01.2017 Ne 26, or 29.03.2017 Ne 173, ot 26.07.2017 Ne 425, ot 31.10.2017
Ne 623, ot 06.12.2017 Ne 714, ot 18.12.2017 Ne 748, or 05.02.2018 Ne 81, ot 30.08.2018
Ne 523, or 05.10.2018 Ne 611, or 07.12.2018 Ne 742, ot 25.12.2018 Ne 805, ot 07.05.2019
Ne 288, or 11.07.2019 Ne 432, or 08.11.2019 Ne 705, ot 03.06.2020 Ne 437, or 28.08.2020
Ne 665, ot 30.06.2021 Ne 412, ot 06.09.2021 Ne 591, or 16.09.2021 Ne 611, ot 22.12.2022
Ne 1001, ot 08.06.2023 Ne 383, or 07.07.2023 Ne 479, ot 23.09.2024 Ne 563, ot 11.11.2024
Ne 688, ot 19.11.2024 Ne 699, ot 16.05.2025 Ne 320, or 09.06.2025 Ne 365, or 18.08.2025
Ne 500), mnpniasoM MMHHMCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM TMONUTHKM Kaly)xcKkoil o6iacTH
or 17.12.2025Ne 316-PK «OG yTBep)kieHUH IPOU3BOACTBEHHON MpOrpamMMbl B cpepe
FOPAYETO  BOXOCHAOKEHHSL € HCIONB30BAHHEM  3aKPLITOM  CHCTEMBI  IOPSYEro
BOJIOCHA0MKEHMS OOLIECTBA C OTPAHHYECHHOI OTBETCTBEHHOCTEIO «KHPOBCKas PEerHOHANIbHAS
KOMITaHWs 110 pPeAIM3aIli TCIUIOBOM M 3JICKTPUYCCKOM SHEPrum» il KOTENLHOM,
PaCTIONOXKCHHOM 110 azpecy: Kanysxcekas obnacts, r. Kupos, yi. Ilponerapekas, u. 34, na
2026 rou», Ha OCHOBAHMH [IPOTOKONA 3ACCHAHHS KOMHCCHH [0 TapuaM U LeHaM
MUHHMCTEPCTBA  KOHKYpeHTHOW  moymrtuku — Kamyxekoit  obmactu ot 17.12.2025
INPUKA3BIBAIO:

1. Yeranosurs 1 Becry B gedicrsue ¢ 1 sasaps 2026 roja TApU(Bl HA TOPSIYIO BOMLY
(ropsiuee BOLOCHAGIKEHHE) B 3aKPBITON CHCTEME TOpsIIero BogocHaGKeHns s oGIecTRa
C OrpaId4CHHOM OTBETCTBCHIIOCTHIO «KUPOBCKas PErHOHANbHAS KOMIIAHKS 110 PEaU3aLii
TCIVIOBOH M DJICKTPHYECKOH OHEPIuu» JUIL KOTCILHON, DACTIONONCHHON IO aipecy:
Kayxckas obnacts, r. Kupos, }:/%I::_:;AI;IP_Q‘{_IQ’EEH)RI‘(.Q_&?7.4‘[]',5 34, ma 2026 roj ¢ KajueHgapHoil
PasOUBKOI COIVIACHO IPWIIOAKEHHMIO K HACTOMIEMY Tpukasy. !

2. Hacrosiuuit npuikas Bcwpaefx‘t-gvipgpx ¢ 1 saps 2026 roa.

(reeic bl CEEDOTEDL KOMMAN !M&/

Munucrp H.B. Baragumupon




[image: image43.jpg]IIpunoxenne
K IIpUKa3y MUHUCTCPCTBA
KOHKYPEHTHOMH IOJHUTHKHN

Kajyxckoit obactu
ot 17.12.2025 Ne 355-PK

Tapudrr na ropstayio oy (ropsiaee BojgocHadenne) B 3aKPLITOH CHCTEME FOPSIUEro
BoAOCHAGKEHUs! /Y151 O0IECTBA ¢ OIPAHHYCHION 0TBETCTBENHOCTHIO «Knposekas
PEerHoHaNbHAST KOMIAHHS N0 PEAJIM3ALHH TCIVIOBOH H 2JICKTPUYCCKOH JHEPIH I LJIsI
KOTEJILHOM, pacnoyioskennoi no ajgpecy: Kamyxexast 06iactsb, r. Kupos,
yi1. Ilposerapckast, a. 34, na 2026ro/u

CocraBHas uacrth Tapu(a En. uam. IMepuop aetictBust Tapudon
¢ 01.01.2026 ¢ 01.10.2026
no 30.09.2026 no 31.12.2026
Tapudy
ICOMITOHEHT Ha XOJIOAHYIO BOJY py6./m3 33,73 36,86
KOMITOHEHT Ha TEIIOBYIO SHEPIHIO py6./T'kan 2781,72 291944
Tapu juis HaceaeHua<*>
KOMIIOHEHT Ha XOJIOHYIO BOY YOS, i e 3842 nna) ) 38,70
KoMmoHeHT Ha TeM0BYIO SHEPTHIO 7 5 3561,72

BTOpas).




[image: image44.jpg]MHHHCTEPCTBO
ROHKYPEHTHOIT NOJUTHKH
KAJIVIKCKOM OBJIACTH
NPHKA3

OF 18 nexaGps 2025r. Ne 428-PK

O Buecenmn wimenenns B npukas MuHHCTEpCTBA
wonxypentoii noantukn Kaaymekoif obaacru
or 18.12.2023 Ne 417-PK «O6 ycranosicnuu
A0ATOCPOUHBIX  TADHPOB  HA  TOPAYYI0  BOjY
(ropsiuee Boocuabimenne) B 3aRpLITOll cHeTeme
ropauero sopocmabmenus aas  obuiectsa ¢
orpaun-wmloii OTBCTCTBCHIOCTLIO «KH[’OBCKﬂﬂ
PCTHOHAILHAS  KOMIAHWS 10 peaiH3aumn
TEIJI0BOH 1 DIEKTPHYCCKOI IHEPrHIy, Kpome
ROTC/ALNON,  pacnojomennoii  mno  aapecy:
Kanymeran 00a2¢Th, r. Kupos,  ya.
Hponeraperas, a. 34, na 2024 - 2028 roas» (8
PeaaRunm HPHKA30B MHIHETEPCTBA
Kourypeutnoi noanrnkn Kanysewoii obaacru
ot 17.06.2024 Ne 47-PK, ot 19.12.2024 Na 461-PK,
ot 19.05.2025 Ne 33-PK)

B coorsercram ¢ Denepabbid 3aKo1oM «O BOAOCHAGKCHHN 1 BOJ0OTBCACIIIY,
nocranosacines  Tlpasureascrsa  Poceniickoii ®eacpain ot 13.05.2013 N 406
«O  rocyaapersemionM  peryiuposanun  Tapudos B cdepe  BOIOCHAGKCHIN
1 BOJIOOTBCACHHA? (B pei.  nocranosienmii  Ilpasurenscrsa Poceubickoli  ®eaepaisu
0129.07.2013 Ne 644, or 24.12.2013 Ne 1220, ot 20.02.2014 Ne 128, or 03.06.2014 Ne 510,
o1 26.06.2014 Ne 588, or 01.07.2014 Na 603. or 09.08.2014 Ne 781, or 02.10.2014 Ne 1011,
or 20.11.2014 Ne 1227, or 01.12.2014 No 1289, ot 03.12.2014 Ne 1305, ot 13.02.2015
Ne 120, o1 04.09.2015 Ne 941, or 11.09.2015 Na 968, or 24.12.2015 Ne 1419, or 28.10.2016
Ne 1098, 01 23.12.2016 Ne 1467, o1 24.01.2017 Ne 54, or 15.04.2017 Ne 449, or 05.05.2017
Ne 534, or 25.08.2017 Ne 997, or17.11.2017 Ne 1390, or 08.10.2018 No 1206,
ot 19.10.2018 Ne 1246, or 24.01.2019 Ne 30, o1 24.01.2019 Ne 31, or 04.07.2019 Mo 835,
or 05.09.2019 Ne 1164, or 30.11.2019 Ne 1549, or 22.05.2020 Ne 728, ot 30.07.2021
Ne 1280, or 23.11.2021 Ne 2009, or 30.11.2021 Ne 2130, or 25.01.2022 Ne 44,
o1 03.03.2022 Ne 283, or 20.05.2022 Ne 912, or 30.05.2022 Ne 988. ot 10.10.2022 Ne 1800.
or28.03.2023 Ne 488, or 23.11.2023 Ne 1969, or 28.11.2023 Ne 2004, or 30.11.2023
Ne 2038, or 17.12.2024 Ne 1810, or 28.12.2024 Ne 537,
0T 27.05.2025 Ne 732, ot 25.06.2025 Ne 956 , ot 20.11, 207 NETEHILTAN., pitcceiibimm

nocranosackamu Lpasureasersa PO or 30.04.202 582,
or 14.11.2022 Ne 2053). npuxasom DeiepanbHoi Ml 2013
CMBIN

Ne 17465 «OG yroepucaenmn Merojuruecknx  yxa



[image: image45.jpg]TapH(OB B cepe BOAOCHAGKEINS H BOICOTBEIACHH (s pen. npuxasos ®CT Poccuit
o1 24.11.2014 No 2054-5, ot 27.05.2015 No 1080-5. npuxazos ®AC Pocenn or 30.06.2017
Ne 868/17. o1 29.08.2017 Ne 1130/17, vr 29.08.2018 Ne 1216/18. ot 29.10.2019 Ne 1438/19,
o1 08.10.2020 Ne 976/20, ot 11.03.2022 No 201/22, ot 11.05.2022 Ne 350122, ot 24.06.2022
Ne 478/22, ot 05.07.2022 Ne 498/22, or 14.06.2023 No 384/23, ot 27.05.2024 Ne 363.’24-.
or 15.07.2024 Ne 473/24, or 04.08.2025 Ne 607125, or 15.10.2025 Ne 798/25),
locranopiieniteM  I'yGepuiatopa  Kaxywmexoii obmacrn  or 13122019 N 557
«OB6 ynoaHoMoueHoM opraiic  wenonnmrensnofi  pnactn  Kamycekoit  ofnacty
1o ﬂplll”ﬂ'llll) p(.‘lll!.‘lllln 06 VCTAROBICIN OJUIOKOMIIOHCITIILIX 111K JIYNKOMIONCHTHRIX
Tapndos  ua ropsUyio  soay B SAKPLITHIN - CHCTCMAN — ropavero  BojocnaGuenis
na reppuropun Kanymexoii ofnactin, nocrasosicnmnen I Ipasiresnscrsa Kanyseroii
obnact or 04.04.2007 N 88 «O MUHHCTEPCTBE KOUKYDCHTHON HOMITHKIL Kauyscxoii
obmactiy (B pen. nocranosacnnit Tlpasurenscrsa Kanysckolt obaactu ot 07.06.2007
Ne 145, 01 06.09.2007 Ne 214, ot 09.11.2007 Ne 285, ot 22.04.2008 Ne 171, ot 09.09.2010
No 355, o7 17.01.2011 Ne 12, or 24.01.2012 Ne 20, ot 02.05.2012 Ne 221, ot 05.06.2012
Ne 278, on 17.12.2012 Ne 627, or 01.03.2013 Ne 112, or 02.08.2013 Ne 403, 01 26.02.2014
Ne 128, or 26.03.2014 Ne 196, or 01.02.2016 Ne 62, ot 18.05.2016 Ne 294, o1 16.11.2016
Ne 617, or 18.01.2017 Ne 26, ot 29.03.2017 Ne 173, o 26.07.2017 Ne 425, ot 31.10.2017
Ne 623, o1 06.12.2017 Ne 714, or 18.12.2017 Ne 748. or 05.02.2018 Ne 81, ot 30.08.2018
Ne 523, 01 05.10.2018 Ne 611, o1 07.12.2018 Ne 742, or 25.12.2018 Ne 805, ot 07.05.2019
Ne 288, o1 11.07.2019 Ne 432, ot 08.11.2019 Ne 705, ot 03.06.2020 Ne 437, or 28.08.2020
Ne 665, o1 30.06.2021 Ne 412, or 06.09.2021 Ne 391, o1 16.09.2021 Ne 611, ot 22.12.2022
N 1001, ot 08.06.2023 Ne 383, or 07.07.2023 Ne 479, or 23.09.2024 Ne 563, or 11.11,2024
Ne 688, ot 19.11.2024 Ne 699, or 16.05.2025 Ne 320, ot 09.06.2025 Ne 365, or 18.08.2025
Ne 500), npuxazom Mummcrepersa KoHKypentHoil mosmTHkH Kamysekofi ofxacti
or 18.12.2023 Ne 381-PK «OG6 yrsepauctun HPOH3BOACTBCIION NporpaMume B cdepe
FOPAYEI0 BOAOCHAGKENNS ¢ CTOTBb3OBANNEM 3aKPHITHIX CHCTEM I'OPAUEro BojlocHalKelns
OOIECTBA ¢ OIPANICHNON OTBETCTBEINOCTRIO «KHPOBCKAA PErHONAIBIAR KOMIANNA 110
PeANM3AIUIN TCILIOBOTT I MICKTPHAICCKON EPritny, KPOME KOTS/IBHOH, PACIiONoKeHHoii 110
axpecy: Kanyacxas o6aacts, r. Kupos, yiu. Ilponerapexas, . 34, na 2024 - 2028 rozw»
(B penakumi NpHKA30B MHHHCTEPCTBA KOHKYpeHTHON nomwtukn Kanyxckoif oGnacth
or 17.06.2024 Ne 46-PK, or 19.12.2024 Ne 394-PK, or 18.12.2025 Ne 382-PK), nua
OCHOBAHHM MPOTOKOJNA 3acClalMA KOMHCCHM 1O Tapudam M UCHAM MHHHCTEPCTBA
konkyperrniofi nosrntkn Kanyskexoli ofiactu or 18.12.2025 TIPMKA3BIBAIO:

. Biecrin  m3Meneiiie B upHKA3  MHIHCTCPCTBE  KOUKYPEHTHON  1OMITIKN
Kanysexoit oG:tactn ot 18.12.2023 No 417-PK «O6 ycranopacuun J0arocposibix tapngon
H& TOPAYYI0 BOAY (ropsuce BOJOCHAGHKCHHMC) B 3AKPBITOH  CHCTEME  TOpAYCIO
BogocHalukeHus  /Uis  o0wWeCTBA € OIPANHYCHHON  OTBETCTBEHHOCTHIO  «KHpOBCKas
PCrHOHANLHAS KOMUANHA 110 peaausaliii TemioBoil n QJICKTPH‘ICCKOﬁ BHCPIHH», KpOMe
KOTEBION, pacionokeiHoi no aapecy: Kanyrekas o6aacts, r. Kupos, yiu. Ilpoierapexas.
034, ma 2024 - 2028 roani» (B pe/@KILUNE UPHKASOB MIHHCTCPCTBA KOHKYPLH11I0il

nomrukn Kanysseroit ofaactt ot 17.06.2024 461-PK.
¢ B Hosoii

Muuncrp




[image: image46.jpg]Jloarocpounnie TapKQb1 Ha ropaYyio B,
001IeCTBA € OrpRNIYEHRON OTBETCTREN
ACKTPUMECKOH MMEPrstitn, KPOME ROTC AL IO,

A 34, na 2024 - 2028 roau

pacnoaoxennoii mo aapecy: Kasysekas obaacin, r.

Hpunoxenue

K IIPHKA3Y MHHHCTCPCTBA
KOHKYDCHTHON HOJIMTHKH
Kasnyxexoit ofnacry

oT 18.12.2025 Ne 428-PK

«Tlpyunoxenue

K IIPHKazy MUNHCTEPCTBa
KONKYPEHTHOI mOomiTiKis
Kanysxckoit oGnacty

or 18.12.2023 Ne 417-PK

(ropsiiee BoocHabAenNe) B 3aKPLITON cHETEME FopAYiero BooCHabKeHHA s
HOCTBI0 «KHPOBCKAN PErHONAILIAS KOMITAIINS 110 PEATHIAMMN Ten 1080l "

Kupos, ya. Ipoaerapekas,

Cocramms s | ELwme | = === Thcpn schvais vapagon : =
\oamla COLOTN | cOLOTI0A | <OlOT20S | €O1U6202% | O107.3008 | <0106 | <01.102026 | <OTOIIET | SoT 07307 T <oi0i 5055 <01.07. 3038
"o Ll o L " e n o o
" 3006023 | 3112200 3uz2ws | sooame | 3220 | ssemr | snizxer | soesres | 3iidoes
3 i " 15po1a Kepea Keponexoro wrumanna, =
Tapady
Koo #a 2 1.5 3153 3483 KERE) s E
| Kpmonenme. pyos | 24 s | am . S T 3833 3538 3663
Kounoner L T eS| 303670 25712 231 3023 3276 359641 365607 365,07 374697
VSHAORYIO NepeInG a
i T4 AR BACCICHIN< >
Kannoncnt i ; B 1 1.8 53 3. 358 3
xanounw pozy | PN el s 31,9 3. 83 342 3,20 0 38538 3535 366 |
e rere i o [T I 318854 e 365077 E 400117 39641 363607 365,07 37469
2. v 12 yeppmiopma cean Bapavinwn haperisiexoro s ROV OKPY1 3 KRTomekoR ofixactu i 10p0as Meaones: \Icsmecoro SUYHUEMRAIRNOCG 0kPA YR Kasyackol obascri
Tapudy
Ko 1 EOHEYDOTION Fm 318 008 332 3532 948 us 667 2667 4198
31969 290473 316922 32 31464 16101 28186 281,66 +486.85




[image: image47.jpg]MUHUCTEPCTBO
KOHKYPEHTHOM INOJIUTHKH
KAJIY)KCKOM OBJIACTH

IIPUKA3

ot 8 nexabpsg 2025r. Ne 166-PK

O BHeceHMM H3MeHEeHHWS B MPHKA3 MHHACTEPCTBA
KOHKYpeHTHO#i mosuTHkH Kamnyxkckoit ob6aactu
or 17.06.2024 Ne 42-PK «O06 ycraHOBJIeHHH
TapH( OB Ha TEMJIOBYIO JHEPTrHI0 (MOLIIHOCTD) AJIA
o0ImecTBa ¢ OrpaHMYeHHOH OTBETCTBEHHOCTHIO
«Knposckas pernoHajbHas KOMIIaHHUA
[0 peajM3allHH TeIUIOBOH M JJIeKTpHYecKoi
SHEPruH» M0  CHCTeMe  TeIIOCHAOKeHHus
KOTEeJIbHOM,  pacmoJiOXKeHHOW 1o  ajapecy:
Kanyaxckan 00J1acTh, Knpos,
ya. IIpoaerapckas, a. 34, na 2024-2032 rogsi»
(B pel. nMpHKa30B MHHHCTEPCTBA KOHKYPeHTHOH
nonutukd Kamayxckod oGaactu ot 19.12.2024
Ne 435-PK, ot 19.05.2025 Ne 31-PK)

B COOTBETCTBUH ¢ OenepalbHBIM 3aKOHOM «O TerIoCHa0KEHUNY,
nocranoBieHneM IIpaBurensctBa Poccuiickoit ®enpepannu ot 22.10.2012  Ne 1075
«O nenoobpa3zoBaHum B cdepe TerrocHaOX)eHus» (B pell. moctaHopieHuit [IpaButenscTBa
P® ot 12.08.2013 Ne 688, or 07.10.2013 Ne 886, ot 20.02.2014 Ne 128, ot 26.03.2014
Ne 230, o1 03.06.2014 Ne 510, o1 01.07.2014 Ne 603, ot 02.10.2014 Ne 1011, o1 20.11.2014
No 1228, 0r103.12.2014 Ne 1305, ot 13.02.2015 Ne120, o121.04.2015 Ne 380,
or 11.09.2015 Ne 968, o1 03.10.2015 Ne 1055, or24.12.2015 Ne 1419, ot 31.12.2015
Ne 1530, 0t129.06.2016 Ne 603, o0r28.10.2016 Ne1098, or22.11.2016 Ne 1224,

ot 24.01.2017 Ne 54, ot 15.04.2017 Ne 449, ot 19.04.2017 Ne 468, ot 05.05.2017 Ne 534,
0T 25.08.2017 Ne 997, ot 17.11.2017 Ne 1390, ot 13.01.2018 Ne 7, or 08.02.2018 Ne 126,

oT 05.07.2018 Ne 787, ot 08.10.2018 Ne 1206, ot 19.10.2018 Ne 1246, ot 24.01.2019 Ne 31,
o1 25.01.2019 Ne 43, ot 28.02.2019 Ne 209, ot 26.04.2019 Ne 519, ot 05.09.2019 Ne 1164,
oT 24.11.2020 Ne 1907, ot 30.07.2021 Ne 1280, or25.11.2021 Ne 2033, or 30.11.2021
No 2115, 0131.12.2021 Ne2602, o0tr03.03.2022 Ne283, 0120.05.2022 Ne912,
o1 30.05.2022 Ne 988, ot 10.10.2022 Ne 1800, or28.03.2023 Ne488, or23.11.2023
Ne 1969, or30.11.2023 Ne2038, o117.10.2024 Ne 1388, o0r117.12.2024 Ne 1810,
oT 24.04.2025 Ne 537, ot 27.05.2025 Ne 732, o1 25.06.2025 Ne 956, ot 20.11.2025 Ne 1834,
C M3M., BHECEHHEIMHM TIOCTaHOBICHWAMY,: [Ipasutensersa- PO, o1 30.04.2020 Ne 622,

or 04.04.2022 Ne 582, ot 14.11.2022 No 2053), npméaaaMH (Deglepam,Hon CILyX0BI 110




[image: image48.jpg]Taprcam ot 13.06.2013 Ne 760-5 «O6 yrepixaennn Merommaeckux yKaszauuii 1o pacuéry
perynupyeMeIx LeH (Tapudos) B chepe TemiocHabxkernus» (B pel. mpukasa ®CT Pocenn
oT 27.05.2015 Ne 1080-3, mpukazos ®AC Poccum ot 04.07.2016 Ne 888/16, ot 30.06.2017
Ne 868/17, ot 04.10.2017 Ne 1292/17, ot 18.07.2018 Ne 1005/18, ot 29.08.2019 Ne 1152/19,
or21.12.2020 Mo 1237/20, or11.03.2022 Ne201/22, ot 11.05.2022 Ne 350/22,
ot 24.06.2022 Ne 478/22, ot 14.06.2023 Ne 384/23, ot 04.07.2023 Ne 438/23, ot 15.07.2024
Ne 473/24, ot 29.01.2025 Ne 57/25), ot 07.06.2013 Ne 163 «O6 yTBeprxaerny Permamenta
OTKPBITHA JeN 06 yCTAHOBICHUH PEryIHPYeMEIX LeH (Tapu(OB) U OTMEHE PEryITHPOBAHHS
TapuoB B chepe TemmocHabxkeHus» (B pen. mpukazoB DAC Poccum oT 29.08.2019
Ne 1153/19, o1 11.03.2022 Ne 201/22, ot 29.01.2025 Ne 57/25, ot 28.04.2025 No 313123},
nocraHosnenueM  [IpaBurensctBa  Kamyxckodt  obmactm ot 04.04.2007  Ne 88
«O MUHHCTEPCTBE KOHKYPEHTHOH monuTuky Kaiyxckol o6macTi» (B pell. IOCTAHOBIEH I
IlpaBurensctBa Kamyxckoit obmactu ot 07.06.2007 Ne 145, ot 06.09.2007 Ne 214,
ot 09.11.2007 Ne 285, ot 22.04.2008 Ne 171, ot 09.09.2010 Ne 355, ot 17.01.2011 Ne 12,
o1 24.01.2012 Ne 20, ot 02.05.2012 Ne 221, ot 05.06.2012 Ne 278, ot 17.12.2012 Ne 627,
0T 01.03.2013 Ne 112, o1 02.08.2013 Ne 403, ot 26.02.2014 Ne 128, ot 26.03.2014 Ne 196,
oT 01.02.2016 Ne 62, ot 18.05.2016 Ne 294, o1 16.11.2016 Ne 617, oT 18.01.2017 Ne 26,
o1 29.03.2017 Ne 173, 01 26.07.2017 Ne 425, o1 31.10.2017 Ne 623, o1 06.12.2017 Ne 714,
ot 18.12.2017 Ne 748, 01 05.02.2018 Ne 81, ot 30.08.2018 Ne 523, or 05.10.2018 Ne 611,
o1 07.12.2018 Ne 742, or 25.12.2018 Ne 805, ot 07.05.2019 Ne 288, ot 11.07.2019 Ne 432,
ot 08.11.2019 Ne 705, ot 03.06.2020 Ne 437, ot 28.08.2020 Ne 663, ot 30.06.2021 Ne 412,
ot 06.09.2021 Ne 591, ot 16.09.2021 Ne 611, ot 22.12.2022 Ne 1001, ot 08.06.2023 Ne 383,
ot 07.07.2023 Ne 479, ot 23.09.2024 Ne 563, ot 11.11.2024 Ne 688, ot 19.11.2024 Ne 699,
ot 16.02.2025 Ne 320, ot 09.06.2025 Ne 365, ot 18.08.2025 Ne 500), Ha OCHOBaHMH
IIPOTOKOJA 3acelaHis KOMMCCHH II0 Tapu(aM W IeHaM MHHUCTEPCTBA KOHKYPEHTHOH
nonmruxu Kamyxxcxkoit obmacty ot 08.12.2025 IIPUKA3BIBAIO:

1. BuecTH u3MeHEHWE B IIPUKa3 MUHHCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM ITOJIMTHKA
Kamyxckoit obmactn ot 17.06.2024 Ne 42-PK «O6 ycranoBneHnu TapudoB Ha TEIVIOBYIO
SHEPrHI0 (MOINHOCTB) U1 OOIIEeCTBA C OTPAaHWYEHHONH OTBETCTBEHHOCTHIO «KHpOBCKas
peruoHalbHas KOMIIaHUA 110 peald3alliy TeIIOBOY U 3JIEKTPUYECKO SHEpI UMW) 10 CUCTEME
TEIUIOCHA0XKEHM KOTEJIIFHOM, pacIloyioxKeHHOH 1o angpecy: Kamyskckas o6racts, r. Kupos,
yi. Ilponmerapckas, n. 34, Ha2024 - 2032 rome» (B peld. IPHKa30B MHHHCTEPCTBA
KOHKypeHTHON nonuTuky Kamyxcko#l obmactu ot 19.12.2024 Ne 435-PK, ot 19.05.2025
Ne 31-PK) (manee - mpuka3), U3JIOKUB IIpuioxeHue Ne | K Iprka3zy B HOBOM peHaKiiau
COIVIACHO NPWIOKEHHUIO K HACTOAIIEMY IIPUKa3y.

2. Hacrosimu#t nipuika3 BCTyaeT B Ciity ¢ 1 stBaps 2026 roya.

L DoAY o

Munucrp



[image: image49.jpg]TR

Ilpunoxenue k npukazy

MYHHUCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM MOIUTHKH

Kamy»xckoit o6mactu
ot 08.12.2025 Ne 166-PK

«IIpunoxenue Ne 1 k nmpuxasy

MUHHCTEPCTBA KOHKYPEHTHOM HOJIUTUKH

Kanyxckoii o0nactu
oT 17.06.2024 Ne 42-PK

Tapudur Ha TennoByro SHepruio (MOMIHOCTD), IOCTABJSEMYIO OTPEOHTEIAM

Haumenosanwue

peryaupyeMmon
OpraHu3anuu

Bun rapuda

Ton

OT6OopHBIi Nap JaBIeHHEM

or1,2/{or2,5| oT 7,0 | cBRIIIE
no 2,5|mxo 7,0{mo 13,0 13,0
Kr/cM?|Kr/cM?| Kr/cMm? | kr/cm?

Ocrpslif u

pexynupos
aHHBIH nap

Bouxa

O61ecTBO €
OTpaHMYECHHOM

«Knposckas
pervoHabHas
KOMIIaHHUA MO

SIEKTPUUECKOH
SHEPruu»

[l notpebuTenei, B cixyvae OTCYTCTBH

s uddepeHmaliy TapudoB M0 CXeMe IOIKIIOISHNs

OTBCTCTBCHHOCTBIO

OJTHOCTaBOYHBI
py6./T'kan

01.01-30.06.2024

2

350,01} - - - - z

01.07-31.12.2024

2

584,97 - - - - %

01.01-31.05.2025

2

461,88 - - - = 3

01.06-30.06.2025

2

154,14 - - - - -

01.07-31.12.2025

2

781,72

01.01-30.09.2026

2

781,72 - - - - -

01.10-31.12.2026

2

91944 - - - o “

01.01-30.06.2027

2

sz - | - . : -

01.07-31.12.2027

2

820,61 | - - - 2 2

01.01-30.06.2028

2

820,61 - - - - -

01.07-31.12.2028

3

12564 - | - . : -

01.01-30.06.2029

3

12564 - | - | - - .

01.07-31.12.2029

3

@350 < = | = . .

01.01-30.06.2030

3

142,50 - | - " . :

01.07-31.12.2030

331507 - - - - -

01.01-30.06.2031

3315,07| - - - - -

01.07-31.12.2031

330,19 - - - - -

01.01-30.06.2032

330,19 - - - - -

01.07-31.12.2032

3348,69| -

Hacenenue (tapuds ykassisarores ¢ yuerom HIC)*

peaTu3aLyy TETIOBOM 1

OIHOCTABOYHBIH

py6./T'kan

01.01-30.06.2024

2350,01] - - - - =

01.07-31.12.2024

2 584,97

01.01-31.05.2025

2

58497 - | - x . "

01.06-30.06.2025

2

58497 - | - - - -

01.07-31.12.2025

333806 - -

01.01-30.09.2026

3393,70| - - - = =

01.10-31.12.2026

3

561,72| - = - . .

01.01-30.06.2027

2

84422 - : 5 - -

01.07-31.12.2027

2

820,61 | -

01.01-30.06.2028

2

820,61 - = - - #

01.07-31.12.2028

3

12564 - | - = - -

01.01-30.06.2029

3

12564 - | - | - - -

01.07-31.12.2029

3

850 = | - - . -

01.01-30.06.2030

3

14250 - | - | - - -

01.07-31.12.2030

3

01.01-30.06.2031

51507 = . - - -

01.07:31012(20317

01,01-30.06.2032{3301

01.07-31,12.2032 3"

* Bpuiensercs B LEX PEaIn3aliuy MyHKTa 6 crathy 108(Hanonosore: KoLK

)

iepaunn (HacTb BTOpas).».




в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В соответствии с Правительства РФ от 30.11.2021 №2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. 

Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Согласно Постановления Правительства от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения, - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:
а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;
в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;
д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.
д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Кировский  муниципальный округ не относиться к ценовой зоне теплоснабжения. 

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Кировский  муниципальный округ не относиться к ценовой зоне теплоснабжения. 

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Основных существующих технических и технологических проблем несколько: Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Основная масса трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. Срок службы магистральных сетей составляет 12-15 лет. При износе теплосетей более 50% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15-20% от всей подачи воды. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.
Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и не прогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный    перерасход    топлива, до 30%.     Наладка    тепловой    сети    шайбированием является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
Массовое внедрение наладочных работ на тепловых сетях позволит снизить расход топлива на источниках тепла. Метод и способ производства наладочных работ описан в отраслевом стандарте 34-588-68 «Режимная наладка».
Нарушение гидравлического режима тепловой сети часто вызвано неквалифицированным вмешательством в работу тепловых вводов зданий. В результате наладочных работ оптимизируются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды   на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.
Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. 
Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника    присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется     минимально необходимое   количество   насосов, уменьшаются   утечки из теплосетей.
б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа     основного     оборудования     и     недостаточное     финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
Системы     теплоснабжения     переживают     тяжелейший     кризис.     Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.
Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла–тепловая сеть–потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.
Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т.е. налаживать    (регулировать)     необходимо     именно     систему.     В     системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.
в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная      причина катастрофического   состояния   сетей. 
При   износе   теплосетей   более 50% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения доходят до 15-20 % от всей подачи воды. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003», позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс в непроходных каналах рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на пред изолированные в заводских условиях.
г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

д) анализ предписаний
надзорных
органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не имеется.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 40.
Таблица 40.  Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха
	Технологическая зона
	Тепловая нагрузка
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Отопление и вентиляция, Гкал/час
	ГВС мах, Гкал/час
	

	 «Город Киров»
	26,199
	0,756
	26,955

	Котельная  ул. Гагарина 29-а
	7,743
	-
	7,743

	Котельная  ул. К. Маркса 38-а
	3,004
	-
	3,004

	Котельная  ул. Жмакина 5-а
	4,534
	-
	4,534

	Котельная  ул. Строительная
	2,211
	0,318
	2,529

	Котельная ул. Ленина
	0,817
	-
	0,817

	Котельная  ул. Пролетарская 34
	3,758
	0,311
	4,069

	Котельная школы №1 
	2,558
	-
	2,558

	Котельная ул. Энгельса 1
	1,150
	0,125
	1,275

	Котельная ул. Челюскина
	0,220
	-
	0,220

	Котельная ул. Плеханова 3
	0,151
	-
	0,151

	Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская
	0,054
	0,0015
	0,055


Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов. Общий уровень    потребления тепла на цели теплоснабжения г. Киров составляет максимально 26,964 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение на территории г. Киров в настоящее время осуществляется от 11 котельных.
Таблица 41. Перспективные объемы потребления тепловой энергии по котельным на 2023-2027года 
	Расчетный год
	Выработка тепловой энергии,
Гкал/год
	Собственные нужды,
Гкал/год
	Отпуск с коллекторов,
Гкал/год
	Потери в сетях,
Гкал/год
	Полезный отпуск,
Гкал/год

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а (технологическая зона №1) 

	2023
	19755,769
	466,236
	19289,533
	2020,146
	17269,387

	2024
	20741,649
	489,503
	20252,146
	1999,491
	18252,655

	2025
	19881,47
	449,321
	19432,149
	2035,082
	17397,067

	2026
	20 445,496
	462,068
	19 983,428
	2 020,100
	17 963,328

	2027
	19 751,934
	446,394
	19 305,540
	2 020,100
	17 285,440

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а (технологическая зона №2) 

	2023 
	8931,828
	210,791
	8721,037
	2679,401
	6041,636

	2024 
	7311,201 
	172,544 
	7138,656 
	704,798
	6433,858 

	2025
	9621,458
	217,445
	9404,013
	2889,234
	6514,779

	2026
	9 144,330
	206,662
	8 937,668
	2 679,399
	6 258,269

	2027
	9 175,709
	207,371
	8968,338
	2679,400
	6 288,938

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а (технологическая зона №3) 

	2023 
	13161,079
	310,601
	12850,478
	
	1899,969
	10950,509

	2024 
	12427,578 
	293,291 
	12134,288 
	
	1198,016 
	10936,272 

	2025
	13354,018
	301,801
	13052,217
	
	1929,796
	11122,421

	2026
	13 474,723
	305,023
	13 169,700
	
	1 896,700
	11 273,000

	2027
	13 345,577
	301,610
	13 043,967
	
	1896,700
	11 147,267

	Котельная №6 ул. Строительная  (технологическая зона №4) 
	

	2023
	5885,124
	138,889
	5746,235
	-
	5746,235

	2024
	6572,905
	155,121
	6417,785
	557,397
	5860,387

	2025
	5998,682
	135,570
	5863,112
	508,702
	5354,410

	2026
	6 622,284
	149,664
	6 472,620
	561,585
	5 911,035

	2027
	6 413,343
	144,942
	6 268,402
	543,866
	5 724,536

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5) 
	

	2023 
	1659,31
	39,160
	1620,151
	144,194
	1475,957

	2024 
	1577,579 
	37,231 
	1540,348 
	
	137,092 
	1403,256 

	2025
	1454,514
	32,872
	1421,642
	
	126,397
	1295,245

	2026
	1 789,616
	40,578
	1 749,038
	
	150,149
	1 598,889

	2027
	1630,372
	36,846
	1 593,525
	
	141,679
	1 451,846

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34 (технологическая зона №6) 

	2023 
	10951,052
	258,445
	10692,607
	
	1897,200
	8795,407

	2024 
	11853,135 
	279,734 
	11573,401 
	
	1898,341 
	9675,060 

	2025
	10519,748
	237,746
	10282,001
	
	1822,479
	8459,522

	2026
	10 766,745
	241,745
	10 525,000
	
	1 851,430
	8 673,570

	2027
	10 736,917
	242,654
	10 494,263
	
	1 851,430
	8 642,833

	Котельная №9 ул. Кирова 2 (технологическая зона №7)

	2023 
	5247,567
	123,843
	5123,725
	445,006
	4678,719

	2024 
	5326,714
	125,710
	5201,004
	451,717
	4749,286

	2025
	4719,070
	106,651
	4612,419
	400,188
	4212,231

	2026
	5 045,776
	113,578
	4 932,199
	446,396
	4 485,803

	2027
	4 995,439
	112,897
	4 882,542
	423,625
	4 458,918

	Котельная №10 ул. Энгельса 1 (технологическая зона №8) 

	2023 
	4281,749
	101,049
	4180,700
	372,084
	3808,616

	2024 
	4393,613 
	103,689 
	4289,924 
	381,805
	3908,119 

	2025
	4750,311
	107,357
	4642,954
	412,802
	4230,152

	2026
	4 195,238
	94,660
	4 100,578
	370,720
	3 729,858

	2027
	4 414,228
	99,762
	4 314,466
	383,596
	3 930,870

	Котельная №12 ул. Челюскина (технологическая зона №9) 

	2023 
	702,169
	16,571
	685,598
	67,689
	617,909

	2024 
	912,44
	21,53
	890,91
	97,27
	793,64

	2025
	632,825
	13,703
	592,645
	26,477
	592,645

	2026
	674,073
	15,037
	659,036
	72,855
	586,180

	2027
	698,229
	15,780
	682,450
	67,309
	615,140

	Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10) 

	2023 
	415,63 
	10,39 
	405,24 
	21,6 
	383,64 

	2024 
	415,63 
	10,39 
	405,24 
	21,6 
	383,64 

	2025
	347,71
	8,69
	339,02
	14,85
	324,17

	2026
	373,394
	9,335
	364,059
	15,220
	348,839

	2027
	373,394
	9,335
	364,059
	15,220
	348,839

	Котельная д/сад «Сказка» (технологическая зона №11) 

	2023 
	586,959 
	8,804 
	578,154 
	20,235 
	557,919 

	2024 
	630,492 
	9,457 
	621,035 
	21,754 
	599,281 

	2025
	707,736
	10,616
	697,12
	24,399
	672,721

	2026
	794,132 
	11,912 
	782,220 
	27,400 
	754,820 

	2027
	794,132 
	11,912 
	782,220 
	27,400 
	754,820 


б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Площадь строительных фондов, предусмотренных под развитие системы культурно-бытового     обслуживания, строительство     жилых     зданий     и     иных объектов, не требующих  устройства  санитарно-защитных  зон,  определяется  в соответствии с прогнозной численностью населения.
Увеличение строительных фондов в существующих зонах теплоснабжения от         существующих котельных несущественно. Основное изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение нового населения, проживающего в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов.
Проектируемая жилая застройка г. Киров представлена индивидуальным жилым    фондом    с     приусадебными    участками    с    предельными    размерами, устанавливаемыми администрацией городского округа, а также малоэтажными и средне этажными многоквартирными жилыми домами.
в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению   оценки   и   реализации   потенциала   энергосбережения   в   системах жилищно-коммунального     хозяйства, что     позволит     ввести     в строй дополнительные квадратные метры новостроек без     дополнительных источников тепла.
В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергомониторинга. Но полный энергомониторинг – дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени.
Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теплоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным, даже при значительных капитальных вложениях.
В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.
г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее  водоснабжение,  согласованных  с  требованиями  к  энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ж) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

з) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Перспективные площади социально-значимых потребителей, для которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцениваются в количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зданий.

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

1) обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

2) в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

3) в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая   в   цене   складывается   из   амортизационных отчислений  и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

4) необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

5) обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договорённости сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно. Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей.

к) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения о фактических расходах теплоносителя не представлены.
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек данная глава является необязательной.
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 45. 
Таблица 42.  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период до 2028 года.
	Наименование

котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность с учетом КПД котлов, Гкал/час
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/час
	Потери тепловой мощности при передаче, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час
	Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/час

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	11,94
	9,49
	9,276
	0,949
	7,749
	+0,577

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	20
	17,4
	17,007
	5,107
	3,008
	+8,892

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	9,54
	7,425
	7,257
	1,049
	4,534
	+1,674

	Котельная №6 ул. Строительная
	6,02
	5,418
	5,296
	0,449
	2,529
	+2,318

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	2,576
	2,344
	2,291
	0,199
	0,817
	+1,275

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	8,78
	7,983
	7,803
	1,349
	4,069
	+2,384

	Котельная №9 ул. Кирова 2
	3,1
	2,821
	2,798
	0,237
	2,558
	+0,003

	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	1,96
	1,804
	1,763
	0,153
	1,275
	+0,335

	Котельная №12 ул. Школьная 5
	0,344
	0,3096
	0,303
	0,029
	0,220
	+0,054

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	0,255
	0,242
	0,236
	0,010
	0,151
	+0,075

	Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская
	0,386
	0,35604
	0,351
	0,012
	0,055
	+0,283

	ИТОГО:
	64,902
	55,593
	54,380
	9,544
	26,964
	+17,871


б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки на расчетный период  до 2028 года, в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице 42.

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

На данный момент отсутствует какая-либо проектная или пред проектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение. 
Данная информация представлена в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.
г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Источники централизованного теплоснабжения существующей системы расположены в зонах, где перспективой до расчетного срока 2028 года не предусмотрено строительство новых потребителей. Имеющийся избыток тепловой мощности невозможно использовать для перспективных потребителей.
 ГЛАВА  5.

 HYPERLINK \l "bookmark32"  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения «Город Киров» осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение
энергетической
эффективности
теплоснабжения
и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение
не
дискриминационных
и
стабильных
 условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

В «Город Киров» определены два варианта развития систем теплоснабжения.

Вариант 1 предполагает развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Вариант 2 предполагает выполнение мероприятий, в направленных на достижения целевого показателя по надежности и бесперебойного предоставления качественных коммунальных услуг, на снижения аварийных ситуаций при эксплуатации источников теплоснабжения и тепловых сетей; снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии, снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (тарифная составляющая):

- Строительство блочно-модульных котельных взамен котельных №1(г. Киров, ул. Гагарина 29а), №2(г. Киров, ул. К. Маркса 38а).   

- Реконструкция тепловых сетей котельной № 2(г. Киров, ул. К. Маркса 38а) в целях экономичного использования и  повышения энергоэффективности. 

Приблизительная стоимость мероприятий  составит:

- строительство БМК по ул. Гагарина 29а г. Киров Калужская область  - 83 млн. рублей (в ценах 2016 года);

- строительство БМК по ул. К. Маркса 38а г. Киров Калужская область  40 млн. рублей (в ценах 2016 года);

- реконструкция тепловых сетей котельной № 2(г. Киров, ул. К. Маркса 38а) в целях экономичного использования и  повышения энергоэффективности. 

Точная стоимость всех работ будет указана при разработке ПСД.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Основные задачи водоподготовки – это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для нужд технического и промышленного водоснабжения (восполнения потерь теплоносителя).

Физические и химические свойства воды во многом определяют срок службы энергетического оборудования. При эксплуатации различных систем охлаждения происходит их загрязнение. Коррозия и накипь наносят большой вред оборудованию. Для обеспечения оптимального водно- химического режима работы систем охлаждения необходимо применять комплекс инженерно-технических мероприятий с использованием химических реагентов для обработки воды, что позволяет привести качество сетевой воды в соответствие с нормируемыми показателями.

Присосы исходной необработанной воды ухудшают качество сетевой воды, что повышает требования к качеству подпиточной воды, увеличивает расход реагентов и снижает экономичность работы ВПУ.

В перспективных зонах теплоснабжения, оснащенных современными источниками теплоснабжения и тепловыми сетями из предизолированных и полимерных труб, а также имеющих качественную арматуру утечки теплоносителя меньше нормируемых.  Максимальная производительность водоподготовительных установок рассчитывается с учётом постепенного износа оборудования систем теплоснабжения.

В таблице 43 представлены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками на расчетный период до 2028 года.

Таблица 43. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками на расчетный период до 2028 года.
	№ 

п/п
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя на расчетный период до 2028 года, т/ч
	Подпитка сети от утечек, т/ч 
	Объем        аварийной подпитки, т/ч

	1
	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	325,26
	0,813
	6,5052

	2
	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	127,07
	0,318
	2,5414

	3
	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	190,51
	0,476
	3,8102

	4
	Котельная №6 ул. Строительная
	118,46
	0,296
	2,3692

	5
	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	33,23
	0,083
	0,6646

	6
	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	184,57
	0,461
	3,6914

	7
	Котельная №9 ул. Кирова 2
	105,94
	0,265
	2,1188

	8
	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	58,8
	0,147
	1,176

	9
	Котельная №12 ул. Школьная 5
	10,0
	0,025
	0,2

	10
	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	6,248
	0,005
	0,125

	11
	Котельная д/сад «Сказка», ул. Пролетарская 
	9,0
	0,0013
	0,18


ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   технических ограничений, обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или тепло сетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или тепло сетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или тепло сетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
1) значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
2) малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

3) отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

4) использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам   теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.
б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В настоящий период перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предусматривается.             

Предполагается строительство новых блочных модульных котельных №1 и №2, реконструкция котельных №14, №8. Намечены работы по техническому перевооружению котельных №1, №3 с учетом установки энергосберегающего оборудования. 

В остальных котельных, предусматривается изменение суммарной мощности котельных, изменение подключенной тепловой нагрузки не предусматривается. Предусматривается замена котлоагрегатов на новые.
Таблица 44. Перечень мероприятий по перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения г. Киров на 2013-2028 гг. 

	№

п/п
	Мероприятия по реконструкции 

(модернизации) сетей теплоснабжения 
	Описание мероприятия

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а

	1 
	Техническое перевооружение котельной. 

Замена газового оборудования, приборов автоматики безопасности  и замена элементов поверхностей нагрева на шести котлах НР18. 
	В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования  

	2
	Строительство новой блочной котельной 
	С увеличением мощности до 12,9 Гкал/час (15 МВт/час) вместо существующей кот.№1 ул. Гагарина

	3
	Реконструкция обвязки котлов
	Замена трубопровода внутри котельной

	4 
	Замена запорной арматуры
	 

	5
	Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	6 
	Продувка дымоходов
	Во время остановки работы котельной 

	7 
	Замена существующих тепловых сетей на новые 
	В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. 

	8
	Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности 
	Разработка ПСД

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а

	1 
	Техническое перевооружение котельной. Замена котельного оборудования на новое.  
	В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования 

	2 
	Строительство новой блочной котельной 
	С уменьшением мощности до 6,2 Гкал/час (7,2 МВт/час) вместо существующей кот.№2 ул. К. Маркса

	3 
	Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. 
	тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), 

органических кислот (лимонная, винная, 

уксусная, щавелевая) 

	4 
	Реконструкция обвязки котлов 
	Замена трубопроводов внутри котельных 

	5 
	Замена запорной арматуры 
	 

	6 
	Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	7 
	Продувка дымоходов 
	Во время остановки работы котельной 

	8 
	Проектирование реконструкции тепловых сетей от котельной 
	В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. 

	9
	Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности 
	Разработка ПСД

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а

	1 
	Замена котельного оборудования на новое, монтаж котлов Vitomax 100-LW   – 3 шт., установка теплообменников – 3 шт.  
	В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования  

	2
	Замена запорной арматуры 
	 

	3 
	Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	4 
	Продувка дымоходов 
	 

	5 
	Замена существующих тепловых сетей на новые 
	В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. 

	6 
	Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности 
	Разработка ПСД

	Котельная №6 ул. Строительная  

	1 
	Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. 
	тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), 

органических кислот (лимонная, винная, 

уксусная, щавелевая) 

	2 
	Замена запорной арматуры 
	 

	3 
	Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	4 
	Продувка дымоходов 
	Во время остановки работы котельной 

	5 
	Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством 

домовладений, объектов соцкультбыта, 

населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость 

использования котельного оборудования соответствующей производительности 
	Разработка ПСД

	6
	Замена существующих тепловых сетей на новые 
	В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. 

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34

	1 
	Ликвидация старой котельной с выносом всех  инженерных коммуникаций 
	В связи с аварийным состоянием здания старой котельной. 

	2 
	Капитальный ремонт трубопровода ХВС, проложенного к котельной  
	В связи с физическим износом трубопровода ХВС 

	3 
	Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. 
	тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), 

органических кислот (лимонная, винная, 

уксусная, щавелевая) 

	4 
	Реконструкция котельной в рамках заключенного концессионного соглашения.
	В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования и 

тепловых сетей 

	5 
	Замена запорной арматуры 
	 

	6 
	Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	7 
	Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности 
	Разработка ПСД

	8 
	Смонтировать ДГУ, переданную Кировскому району администрацией Калужской области 
	 

	Котельная №9 ул. Кирова 2

	1
	Замена запорной арматуры 
	 

	2
	Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	3 
	Продувка дымоходов 
	Во время остановки работы котельной 

	4 
	Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством 

домовладений, объектов соцкультбыта, 

населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость 

использования котельного оборудования соответствующей производительности 
	Разработка ПСД

	Котельная №10 ул. Энгельса 1

	2 
	Замена теплоизоляции на сетях отопления и ГВС 
	В связи с ветхостью тепловой изоляции  

	3 
	Реконструкция котельной 
	

	4 
	Замена запорной арматуры 
	 

	5 
	Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	6 
	Продувка дымоходов 
	Во время остановки работы котельной 

	Котельная №12 ул. Челюскина

	1 
	Разработка ПСД на установку 2 котлоагрегатов заданной производительности, проведение инженерных изысканий для размещения котельного оборудования, получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 
	Разработка проектной документации, составление отчета по инженерным 

изысканиям, получение заключения 

экспертизы промышленной безопасности по ПСД и результатам инженерных изысканий, а также заключения о достоверности сметной стоимости проекта. 

	2 
	Замена котельного оборудования на новое, установка котлоагрегатов «NOBEL Econ» с газовой горелкой 200 кВт, 2 шт. 
	В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования  

	3 
	Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. 
	тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, 

уксусная, щавелевая) 

	4 
	Замена запорной арматуры 
	 

	5 
	Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования 
	Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. 

	6 
	Продувка дымоходов 
	Во время остановки работы котельной 

	Котельная №14 ул. Плеханова 3

	1 
	Реконструкция котельной школы № 4 в рамках заключенного концессионного соглашения. 
	В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования и 

тепловых сетей 

	Котельная д/сада «Сказка» ул. Пролетарская 66

	1 
	Установка дизель-генераторной установки с 

АВР и автозапуском 
	 

	2 
	Приобрести дизель генераторную установку 

(20 кВт) и подключить к электрооборудованию котельной
	 Мероприятие выполнить во время остановки работы котельной 


в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Отсутствуют источники с комбинированной выработкой.

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Отсутствуют источники с комбинированной выработкой.
д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в городе Киров источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Переключение тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии для вывода в резерв и вывода из резерва котельных не предусматривается. 
и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного снабжения топливом; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. 
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей. 
к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
В связи с тем, что на данный момент отсутствует информация о перспективных производственных зонах, и соответственно, невозможно оценить необходимые объемы тепловой энергии на данных территориях данных раздел не рассматривается.
л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», балансы приведены в разделе 2. На основе Генерального плана «Город Киров» были взяты площади приростов строительных фондов. Следует учитывать, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральный план находится в стадии разработки. Также в связи с нестабильной экономической ситуацией в РФ в перспективе Генерального плана возможны изменения.

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В    соответствии    с    требованиями     Федерального    закона    №190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника      теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. Подключение      новой      нагрузки      к      централизованным      системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.
Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития -обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.
Определение эффективного радиуса теплоснабжения для каждой котельной выполнено по совокупным расходам в системе теплоснабжения на единицу тепловой мощности на основании расчетов технико-экономических характеристик системы теплоснабжения по нескольким вариантам возможных изменений радиуса теплоснабжения, характеристик тепловой сети и характера подключаемой тепловой нагрузки. Результаты    вариантных    проработок с детализацией статей расходов на выработку и передачу тепло энергии, а также годовых эксплуатационных расходов, амортизационных отчислений и т.д. сводятся в таблицы. Результаты расчетов отображаются также в виде графиков сопоставления совокупных расходов и расчетных радиусов теплоснабжения.
В случаях, когда существующие котельные не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На котельных «Город Киров» отсутствует дефицит тепловой мощности, перераспределение тепловой нагрузки в системе теплоснабжения не требуется.
б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусмотрено строительство проектируемых сетей в подземном исполнении, бесканальные двух- и четырех-трубные из стальных труб по ГОСТу 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1)» в заводской изоляции из пенополиуретана с защитной пленкой из полиэтилена.
в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.
г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в г. Киров требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов, проходящих под зданиями и сооружениями населенного пункта. Поэтому необходимо при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей вывести все трубопроводы из подвальных помещений зданий и сооружений.

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   «Город Киров» большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, сети проложенные до 2003 года нуждаются в замене до 2028 года. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отображены в таблице 48.

Таблица 48. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 2026 году
	Объект
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Планируемый срок внедрения

	Тепловые сети от котельной  ул. Жмакина 5-а
	219
	56
	2026

	
	133
	51
	2026

	
	108
	27
	2026

	Тепловые сети от котельной №6 ул. Строительная
	219
	46
	2026


з) строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции на территории г. Кирова  отсутствуют. Насосное оборудование котельных г. Киров имеет повышенный моральный и физический износ, что приводит к повышенному потреблению объемов электроэнергии и, как следствие, повышает себестоимость производимой тепловой энергии. Поэтому в разработку проекта реконструкции котельных необходимо внести замену устаревшего насосного оборудования.

ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления на технологические зоны теплоснабжения выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива.
 Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к расчетному сроку 2028 году представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок до 2028 года
	Источник тепловой энергии


	Установленная мощность, Гкал


	Максимально-часовая тепловая нагрузка, Гкал/час


	Годовой отпуск тепла, Гкал


	Потребление природного газа, тыс. куб. м
	Потребление электроэнергии,         ты. кВтч

	Потребление воды, тыс. куб. м

	2028г.

	Котельная №1 ул. Гагарина 29-а
	11,94
	9,49
	9,276
	0,949
	7,749
	0,577

	Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а
	20
	17,4
	17,007
	5,107
	3,008
	8,892

	Котельная №3 ул. Жмакина 5-а
	9,54
	7,425
	7,257
	1,049
	4,534
	1,674

	Котельная №6 ул. Строительная
	6,02
	5,418
	5,296
	0,449
	2,529
	2,318

	Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина
	2,576
	2,344
	2,291
	0,199
	0,817
	1,275

	Котельная №8 ул. Пролетарская 34
	8,78
	7,983
	7,803
	1,349
	4,069
	2,384

	Котельная №9 ул. Кирова 2
	3,1
	2,821
	2,798
	0,237
	2,558
	0,003

	Котельная №10 ул. Энгельса 1
	1,96
	1,804
	1,763
	0,153
	1,275
	0,335

	Котельная №12 ул. Школьная 5
	0,344
	0,3096
	0,303
	0,029
	0,220
	0,054

	Котельная №14 ул. Плеханова 3
	0,255
	0,242
	0,236
	0,010
	0,151
	0,075

	Котельная д/сад «Сказка», ул. Пролетарская
	0,386
	0,35604
	0,351
	0,012
	0,055
	0,283

	Итого:
	64,902
	55,593
	54,380
	9,544
	26,964
	17,871


б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
Действующие котельные все работают на одном виде топлива, потребность в запасах резервного топлива отсутствует.
ГЛАВА 10. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективные (плановые) значения определённых в Главе 1 показателей надёжности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчётный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования начиная с:

первого периода – для показателей Ps, соответствующих Pч;
второго периода, для показателей Ps, соответствующих Рчм, Рn, и Рo;
третьего, для показателей Ps, соответствующих Rв, Rп, Rвм.
Здесь и далее Ps обозначает введённые ранее показатели уровня надёжности. Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из:

средних фактических значений показателей надежности за те расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования, по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;

динамики улучшения значений показателей;

корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчетный период регулирования (t–1).
Плановые значения показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (с учетом указаний для первого долгосрочного периода регулирования, когда сомножитель (1-р) не применяется), определяются по формуле:
[image: image50.png][0 popmyIIe:
A -p)Y
L a-p).

0y =S, -5,

n
e DEryTHPYIOIIHM OPIaHOM ILIal





где Пtпл – устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по каждому показателю надежности обслуживания на расчетный период регулирования t в рамках долгосрочного периода регулирования, начинающегося в году d;

Пdпл – плановое значение по каждому показателю надежности обслуживания на период регулирования d;

p – коэффициент улучшения показателей надежности, определяющий плановую динамику улучшения значений показателей, задается в соответствии с таблицей 50.
Таблица 50. Коэффициент улучшения показателей надежности

	Регулируемая организация
	Коэффициент улучшения

	Производители           тепловой           энергии                                  (без           собственных теплосетей)
	0,02

	Теплосетевые        организации                                                (возможно,        с        собственными источниками тепла)
	0,015


n – число расчетных периодов регулирования в пределах предшествующего долгосрочного периода регулирования, по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на долгосрочный период регулирования, начинающийся в году d (для первого долгосрочного периода регулирования n=1 или 2 в зависимости от наличия фактических данных за предшествующие расчетные периоды).
В случае отсутствия фактических данных у регулируемой организации, для первого расчетного периода регулирования, на который устанавливаются плановые значения в рамках первого долгосрочного периода регулирования, плановое значение соответствующего показателя устанавливается по имеющимся фактическим данным за неполный расчетный период, предшествующий первому расчетному периоду регулирования, с приведением указанных данных до значений за полный период.
При установлении плановых значений на последующие расчетные периоды регулирования применяются фактические отчетные данные за полный соответствующий расчетный период.

Корректировка плановых значений показателей, установленных на каждый расчетный период регулирования (t+1), осуществляется по формуле:

[image: image51.png]0¥, ecm N, < MK,

max{ I, - (1—p), M} (1 —p), ecm M, < IE, <1,
max{ ¥, M, }, ecam max{ M, P} < M2,

min{ I, M2, - (1 — p)?} npn AocTIOKeHNH WIAHOBBIX

3HAYEHHIA 110 BCeM TOKA3ATe/IAM CO SHATHTE/TLHBIM Y/TyHIIeHHeM
rogy (t — 1) 1 cooTBeTCTBYIOL el KOPPeKTHPOBKe Ha rog (t + 1)

K o _
Mgyy =




где Пkt+1 – скорректированное плановое значение по каждому показателю надежности на расчетный период регулирования t+1;

Пфt-1 – фактические значения показателей надежности по отчетным данным предыдущего расчетного периода регулирования (t-1).

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей   надежности   на   каждый   расчетный   период   регулирования   в   пределах долгосрочного периода регулирования.

где с – величина допустимого отклонения,

Рsф и Rsф – определённые ранее в Главе 1 показатели из числа учитываемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:
1) 0,5 на 2023-2027 годы и 0,25 с 2027 года – для показателей уровня надежности, учитываемых раннее;

2) 0,4 на 2023-2027 годы, 0,25 на 2027 – 2033 годы и 0,2 с 2033 года – для остальных показателей уровня надежности.

Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), т.е.:

[image: image52.png]PP <PK-(1-0).
R} <RE-(1-0).

HH C IIPHKAa30M MHHHCTEPC




Определённые, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятель​ность по производству и (или) передаче тепловой энергии», показатели надёжности на предыдущие периоды для источников тепловой энергии город Киров имеют нулевые значения (см. Главу 1), т.е. нарушений в подаче тепловой энергии не выявлено. Также, надёжность теп​ловых сетей, рассчитанная в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (см. Главу 1) удовлетво​ряет установленным требованиям. 

Поэтому, исходя из принципа совершенствования системы теплоснабжения планируется, что в течение долгосрочного периода (2026-2028гг.) расчётные плановые показатели надёжности для регулируемых организаций будут не хуже фактических значений предыдущих периодов и соответствовать требованиям СП 124.13330.2012.

Расчёт перспективных показателей надёжности Pч для теплоснабжающих предприятий и теплосетевой организации в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» на период до 2028 года представлены в таблице 51.
Таблица 51. Перспективные   показатели   надёжности   Pч, для источников тепловой энергии г. Киров, рассчитанные в соответствии с приказом Минрегионального развития РФ
	Наименование показателя Pч
	2025 г.
	2026-2028гг.

	Плановое значение, П tпл
	0
	0

	Скорректированное плановое значение, Пkt+1
	0
	0

	Достигнутое плановое значение, РsК ∙ (1 + с)
	0
	0

	Достигнутое плановое значение со значительным улучшением, РsК ∙ (1 - с)
	0
	0


Приведённый в таблице 51 показатель надёжности Pч определяется числом нарушений в подаче тепловой энергии. Количество нарушений за последние 5 лет не было. Таким образом, показателей надёжности Pч рекомендуется соблюдать на прежнем уровне в расчётном периоде до 2028 г.

Рассчитанные перспективные показатели надёжности зависят от количества аварий на тепловых сетях и времени восстановления теплоснабжения и не учитывают существующее состояние котельных (износ, уровень автоматизации) и эффективность их функционирования.

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения.
Надёжность системы теплоснабжения  г. Киров зависит от:

1) качества применяемых элементов и уровня химической коррозии;

2) степени резервирования;

3) уровня автоматизации управления технологическими процессами производства,
передачи и потребления тепловой энергии;

4) организации эксплуатации системы.

Качество элементов систем теплоснабжения.
Текущее состояние элементов тепловой сети зависит не только от качества изготовления элементов систем теплоснабжения, но и от качества их эксплуатации, используемых методов контроля и защиты от внешних воздействий.

Обследование систем теплоснабжения территории г. Киров, выявило что средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 20 лет, что не превышает расчётный срок службы стальных трубопроводов, равный 25 годам. Часть трубопроводов и арматуры находится в ветхом состоянии и нуждается в модернизации.

На некоторых участках тепловых сетей наблюдаются нарушения теплоизоляционного слоя и видно коррозионное воздействие на металл трубопроводов.

Для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей и определения признаков опасности наружной коррозии оперативным персоналом, должны производиться наружные осмотры трубопроводов по графику, составленному лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
График наружного осмотра должен предусматривать осуществление контроля состояния, как оперативным персоналом, так и лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

При наружном осмотре трубопроводов тепловых сетей в местах доступа обследуются:

1) Изменения в планировке и состоянии поверхности земли по всей трассе (для предотвращения затопления трубопроводов поверхностными водами производится своевременная подсыпка земли и ремонт наружного покрытия);

2) Наличие и уровень затопления водой тепловых камер и каналов – уровень воды в камерах ни при каких обстоятельствах не должен быть выше основания канала, примыкающего к камере, а при бесканальной прокладке – не выше отметки, отстоящей на 400 мм от теплоизоляционной конструкции теплопровода (скапливающаяся вода должна периодически или непрерывно удаляться с помощью передвижных или стационарных насосных установок);

3) Наличие капели с плит перекрытий в тепловых камерах и проходных каналах (при появлении необходимо впредь до устранения причин капели сделать защитное покрытие над трубопроводами и оборудованием и отвод воды в приямок);

4) Наличие участков трубопроводов с разрушенной тепловой изоляцией, антикоррозионным и гидроизоляционным покрытиями (для защиты от наружной коррозии должны быть восстановлены);

5) Состояние попутного дренажа (ежегодно после окончания отопительного сезона трубопроводы попутного дренажа должны подвергаться прочистке механическим способом). Смотровые дренажные колодцы попутного дренажа должны осматриваться и очищаться от заносов по мере необходимости;

е) Вентиляция каналов и тепловых камер (при запаривании каналов и тепловых камер и при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции, непредусмотренной проектом или не смонтированной, снижение температуры воздуха до 32°С необходимо производить передвижными вентиляционными установками);

ж) Состояние строительных металлических конструкций (окраска в доступных местах металлических конструкций тепловых сетей антикоррозионными покрытиями производится не реже 1 раза в 2 года).

Результаты наружного осмотра рекомендуется заносить в рапорт оперативного персонала (см. РД 153-34.0-20.518, приложение 16), а затем лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, в паспорт трубопровода (см. РД 153-34.0-20.518, приложение 15) и журнал учета осмотров.

Для повышения уровня технического обслуживания трубопроводов тепловых сетей и для разработки мероприятий по защите от наружной коррозии вновь сооружаемых и действующих трубопроводов должны быть организованы подразделения по защите от коррозии (ПЗК). 

В зависимости от местных условий и производственной необходимости такими подразделениями могут быть служба, отдел, производственная лаборатория, группа. При необходимости может быть заключен договор со специализированной организацией, выполняющей данные виды работ.

Каждое ПЗК должно быть оснащено специальными контрольно-измерительными приборами и аппаратурой, необходимыми для проведения коррозионных измерений в полевых и лабораторных условиях, а также приборами контроля качества антикоррозионных покрытий и приборами для обследования коррозионного состояния трубопроводов. В крупных организациях (предприятиях) рекомендуется иметь специальные передвижные лаборатории по защите от коррозии.

Для контроля состояния подземных трубопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций следует периодически производить контрольные вскрытия на тепловых сетях. Вскрытие для наружного осмотра теплопроводов, проложенных в непроходных каналах и бесканально, следует производить в первую очередь в местах, где имеются признаки опасности наружной коррозии трубопроводов.

Кроме этих участков вскрытие подземных теплопроводов для наружного осмотра следует также производить в указанных ниже неблагоприятных местах, где возможно возникновение процессов наружной коррозии трубопроводов:

1) вблизи мест, где при эксплуатации наблюдались коррозионные повреждения трубопроводов;

2) на участках, расположенных вблизи линий канализаций и водопровода или в местах пересечения с этими сооружениями;

3) в местах, где по результатам тепловизионного обследования наблюдаются повышенные тепловые потери;

4) в местах, где по результатам технического обследования и инженерной диагностики коррозионного состояния трубопроводов тепловых сетей обнаружены участки с максимальным утонением стенки трубопровода.

Для защиты труб от наружной коррозии предусматриваются конструктивные решения в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.518 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

Методы защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии должны выбираться в зависимости от:

1) способа прокладки тепловых сетей (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная);
2) максимальной температуры теплоносителя (за которую принимается расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе по температурному графику тепловой сети, принятому для данной системы централизованного теплоснабжения);

3) вида тепловой изоляции и типа теплоизоляционной конструкции;

4) условий эксплуатации, определяемых по результатам периодических наружных осмотров и технического обследования коррозионного состояния (для канальной прокладки) – подверженность каналов затоплению, заносу грунтом, подверженность теплоизоляционной конструкции увлажнению капельной влагой, для бесканальной прокладки – коррозионная агрессивность грунтов, опасное влияние блуждающих токов);

5) срока эксплуатации и типа коррозионных повреждений (для действующих тепловых сетей).
В качестве средств защиты от наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей, а также их элементов (участков сварных соединений, углов поворотов, тройников и др.), должны применяться защитные антикоррозионные покрытия, наносимые на внешнюю поверхность труб под тепловую изоляцию.

При наличии признаков опасности наружной коррозии подземных трубопроводов тепловых сетей в качестве средств защиты должна применяться электрохимическая защита путем катодной поляризации труб с помощью установок катодной, электродренажной защиты (поляризованных или усиленных электродренажей) или протекторов.

При использовании трубопроводов с заводской пенополиуретановой теплоизоляцией наносить антикоррозионное покрытие на стальные трубы не требуется, но обязательно устанавливается устройство системы оперативного дистанционного контроля, сигнализирующее о проникновении влаги в теплоизоляционный слой.

Электрохимическая защита (ЭХЗ) может осуществляться с помощью станций катодной защиты (СКЗ), электродренажных установок и гальванических анодов (протекторов). СКЗ и электродренажные установки могут применяться как для бесканальной, так и канальной прокладок тепловых сетей. В последнем случае при использовании СКЗ их анодные заземлители могут размещаться как за пределами каналов, так и непосредственно в каналах. Гальваническая (протекторная) защита может применяться только при канальной прокладке тепловых сетей с их размещением у дна канала или на поверхности трубопроводов. В случаях наличия защитных антикоррозионных покрытий, обладающих протекторными свойствами (например, металлизационного алюминиевого покрытия), ЭХЗ применяется лишь при опасном воздействии блуждающих постоянных токов или переменных токов.

Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки обязательна:

1) при прокладке в грунтах высокой коррозионной агрессивности (защита от почвенной коррозии);

2) при наличии опасного влияния постоянных блуждающих токов и переменных токов (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии постоянных блуждающих токов в земле).

Катодная поляризация реконструируемых действующих трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки обязательна при наличии воды в канале или заносе канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии зон предполагаемого затопления канала).
Резервирование тепловых сетей и оборудования.
В соответствии с СП 142.13330.2012 «Тепловые сети» следует предусматривать следующие способы   резервирования:

1) установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

2) организацию    совместной     работы    нескольких     источников     теплоты    на     единую тепловую сеть;

3) резервирование тепловых сетей смежных районов;

4) устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

5) установку баков-аккумуляторов.

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать. При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке резервная подача теплоты предусматривается в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха для отопления и диаметров трубопроводов и указано в таблице 52.

Таблица 52. Допустимое снижение подачи тепловой энергии

	Диаметр трубопроводов, мм
	Расчётная температура наружного воздуха, °С

	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %

	300
	-
	-
	-
	-
	50

	400
	-
	-
	-
	50
	60

	500
	-
	-
	50
	60
	70

	600
	-
	50
	60
	70
	80

	700 и более
	50
	60
	70
	80
	90


Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Для данной категории потребителей следует предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты. Также для повышения надёжности системы теплоснабжения можно использовать передвижные котельные, которые при авариях на тепловых сетях используются в качестве резервных источников теплоты и могут снабжать теплом как целый квартал, так и отдельные здания, в первую очередь потребителей первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения теплосетевой организации рекомендуется иметь как минимум одну передвижную котельную.
Для подключения передвижной котельной к тепловым сетям должны быть предусмотрены специальные фланцевые вводные элементы, а для её работы необходимо наличие свободного электрического ввода (с необходимыми значениями напряжения и тока) от трансформаторной подстанции или ВРУ объекта.

Основными преимуществами передвижных котельных является их мобильность и время ввода в эксплуатацию.

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать теплом абонентов. Также использование автоматизированных котельных позволяет в аварийных ситуациях изменять (снижать) подачу теплоносителя для подсоединенных потребителей, а также отключать нагрузку ГВС для повышения температуры теплоносителя на цели теплоносителя в зависимости от его температуры.

Для аварийного перераспределения тепловой энергии между не связанными котельными рекомендуется устанавливать перемычки между магистралями для частичного обеспечения тепловой энергией абонентов при аварии на котельной.

Для существующей системы теплоснабжения г. Киров предусмотрено резервирование тепловых сетей, существующими перемычками между магистральными трассами тепловых узлов. Передвижные котельные и прочие резервные источники тепловой энергии отсутствуют.

Уровень автоматизации управления технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) позволяет обеспечить многоступенчатое регулирование отпуска тепловой энергии, контроль параметров теплоснабжения, обнаружение и локализацию мест аварий на тепловых сетях и источниках тепла, а также защиту от повышения давления и гидравлических ударов. 

Наибольшая эффективность достигается при комплексной автоматизации, сопровождающейся внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления АСДУ, которая позволяет:

1) опрашивать с заданной периодичностью и отображать на экране монитора диспетчера текущего состояния объектов в виде мнемосхем;

2) вести историю процессов с заданной периодичностью (на основе СУБД) протоколировать события, вызывающих отклонения параметров процессов за установленные пределы, отказы оборудования и пр.;
3) сигнализировать о аварийных ситуациях с формированием звукового сигнала на операторской станции диспетчера;
4) отображать временные тренды и гистограммы распределения технологических параметров;
5) осуществлять перенос накопленных данных в программы MS Office Word, Excel для подготовки отчетов об объемах и параметрах потребления энергоресурсов.

Автоматизация абонентских тепловых пунктов позволяет:

1) регулировать расход теплоносителя в соответствии с заданным температурным графиком с учётом погодных условий, времени суток, дней недели и пр.;

2) предотвращать разрегулировку системы отопления;

3) учитывать фактические расходы теплоносителя и тепловой энергии;

4) поддерживать нормативную температуру и давление воды в системе ГВС;

5) защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя.
В настоящее время для БГП уровень автоматизации управления технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии низкий, т.к. установленная в котельных автоматика устарела, система диспетчерского контроля и управления не внедрена и абонентские тепловые пункты не автоматизированы.

Организация эксплуатации системы.
Надёжность системы теплоснабжения во многом определяется организацией эксплуатации системы: взаимодействием теплоснабжающих и теплосетевых компаний, качеством обратной связи с абонентами, оптимальным составом аварийно-восстановительной службы и своевременным проведением аварийных и плановых ремонтных работ.
Для качественного выполнения работ по обслуживанию системы централизованного теплоснабжения, в соответствии со СП 142.13330.2012  «Тепловые сети», необходимо наличие:
1) аварийно-восстановительных служб (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в СП 142.13330.2012;

2) собственных ремонтно-эксплуатационных баз (РЭБ) – для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;

3) механических мастерских – для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;

4) единых ремонтно-эксплуатационных баз – для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.

Время ликвидации аварий во многом зависит от наличия необходимых запасных частей и материалов. Поэтому постоянно контролируется наличие запасных деталей, материалов и оборудования.

На территории г. Киров имеются необходимые службы и базы для выполнения работ по обслуживанию системы централизованного теплоснабжения. Полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях соответствует требованиям СП 142.13330.2012. Подготовка системы теплоснабжения к отопительному периоду проводится в соответствии с МДК 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах РФ», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 ”Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду” и выполняется своевременно и в полном объёме. Таким образом, для обеспечения надёжной поставки тепловой энергии потребителям на территории город Киров в течение долгосрочного периода рекомендуется проводить следующие мероприятия:

1) Замена, реконструкция   изношенных   участков   тепловой   сети, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

2) Защита поверхности трубопроводов   от наружной коррозии;
3) Замена (модернизация) отработавшего ресурс оборудования;
4) Строительство автоматизированных ЦТП;
Монтаж   перемычек   между   магистральными   тепловыми   сетями   для   аварийного перераспределения тепловой энергии;
Комплексная автоматизация систем теплоснабжения;

 Совершенствование эксплуатации систем теплоснабжения.

Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой   системе теплоснабжения.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.
С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СП 142.13330.2012 и представленные в таблице 53.
Таблица 53. Среднее   время   на   восстановление   теплоснабжения   в   зависимости   от диаметра трубопровода после локализации аварии
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения, час

	50-70
	7

	80
	9,5

	100
	10

	150
	11,3

	200
	12,5

	300
	15

	400
	18


Отключения потребителей, по представленной информации ресурсников за последние 5 лет не проводилось, поэтому обработка данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей не проводилась.
Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.
Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Киров, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно анализ не проводился.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказ​ной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребите​лям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.
Расчет вероятности безотказной работы не резервируемых участков тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:
1) Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2) На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 5 лет их работы вычисляется средневзвешенная частота (интенсивность) отказов λ для участков тепловой сети.
Интенсивность отказов всего последовательного соединения элементов системы теплоснабжения λс равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке и рассчитывается по следующей формуле:

[image: image53.png]yne:

A ZLL-AI,

<aCTKA TEIUTOBOI CeTH:





где L, км – протяжённость i-го участка тепловой сети;

λi,1/км∙час – частота (интенсивность) отказов для i-го участка тепловой сети.

Средняя вероятность безотказной работы системы централизованного теплоснабжения Рбс, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы участков тепловой сети и рассчитывается по следующей формуле:

[image: image54.png]N

_ [ -y

Poe=| [P =™,
=1

13HOI PAGOTH! YIACTKA TEMI0BOF




где Рбi – вероятность безотказной работы участка тепловой сети,
λс – интенсивность отказов всего последовательного соединения элементов системы теплоснабжения за рассматриваемый период времени t.
Вероятность отказа элемента системы централизованного теплоснабжения Рос определяется выражением: Рос=1- Рбс.
Интенсивность отказов участка трубопроводов тепловой сети в зависимости от времени эксплуатации участка, начиная с момента его ввода в эксплуатацию, в соответствии с методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, приведена на рисунке 2. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения БГП по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам не 
проводилась, т.к. отказов (аварийных ситуаций) в тепловых сетях не наблюдалось.
Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.
Оценка готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки проведена на основании Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения.

[image: image55.png]101 /WH/T ‘G0EEHIO GLIOHEMOIHALHY




Рисунок 6 – Интенсивность отказов участка трубопроводов тепловой сети в зависимости от времени эксплуатации участка
Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: до 10% = 1,0; 10-20% = 0,8; 20-30% = 0,6; свыше 30% = 0,5.
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

[image: image56.png]1,

om = o K3*9) [ apirom)].

)B 334 IIOCTIe THHE TDH roIa:




где   nотк – количество отказов за последние три года;
S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов определяется показатель надежности до 0,5 = 1,0; 0,5-0,8 = 0,8; 0,8-1,2 = 0,6; свыше 1,2 = 0,5.
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

1) высоконадежные – более 0,9;
2) надежные – 0,75-0,89;
3) малонадежные – 0,5-0,74;
4) ненадежные – менее 0,5.
ВЫВОД: На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что теплопроводы готовы к несению тепловой нагрузки.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Отказов (аварийных ситуаций) в тепловых сетях и на источниках тепловой энергии, расположенных на территории г. Киров, не наблюдалось, соответственно оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям город Киров, не проводилась.

Расчет показателей надежности (из электронной модели) источников тепловой энергии представлен в таблице 54.
Таблица 54. Пример расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей за отопительный период 2025/2026 год
Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной ул. Гагарина д.29а
	Номер участка
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации 

участка без капитального ремонта 

(реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа 

участка, 1/(км*ч)
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	1
	2
	250-300
	2,532
	1975
	50
	15
	0,01160901
	0,02939401
	0,0667
	0,6940

	2
	2
	3
	150-250
	5,084
	1975
	50
	12,5
	0,01160901
	0,0590202
	0,08
	0,5755

	3
	3
	4
	Менее 100
	5,646
	1975
	50
	10
	0,01160901
	0,065544463
	0,1
	0,6041


Стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей системы теплоснабжения котельной ул. Гагарина д.29а: 0,6245.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, ниже нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, не обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям по участкам сети.

Таблица 55. Показатели надежности систем теплоснабжения «Город Киров»
	Теплоисточник
	Котельная №1

 ул. Гагарина 29-а
	Котельная №2 

ул. К. Маркса 38-а
	Котельная №3

 ул. Жмакина 5-а
	Котельная №6 

ул. Строительная
	Котельная №7 (ФОК) 

ул. Ленина
	Котельная №8 

ул. Пролетарская 34
	Котельная №9 

ул. Кирова 2
	Котельная №10 

ул. Энгельса 1
	Котельная №12

 ул. Школьная 5
	Котельная №14 

ул. Плеханова 3
	Котельная д./сада «Сказка»

 ул. Пролетарская

	Показатель надежности электроснабжения теплоисточника
	Кэ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель надежности водоснабжения теплоисточника
	Kb
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника
	Kt
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей
	(Кб)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети
	Кр
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Кс
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Котк.тс
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель интенсивности отказов теплового источника
	(Котк ист)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Кнед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативноремонтным персоналом;
	Кп
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Км
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Ктр
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно- восстановительных работ
	Кист
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения
	Кгот
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	оценка надежности источников тепловой энергии
	
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные

	оценка надежности тепловых сетей
	
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные

	оценка надежности систем теплоснабжения в целом
	
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные


ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с тем, что по состоянию на 2025 год имеется проектная документация по строительству и реконструкции существующих сетей отопления и котельных, то имеется возможность детально оценить объемы капиталовложений. Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение системы теплоснабжения г. Кирова приведены в таблице 55.
б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Поскольку тепловые сети находятся в собственности районной администрации муниципального района, то все денежные средства на реконструкцию существующих сетей предполагается изыскать из бюджетов различных уровней. Реконструкция котельных должна проводиться за счет собственных средств собственников котельной.
Для строительства новых тепловых сетей и новых БМК источники инвестиций не определены. Предлагается два варианта: бюджетные средства, либо денежные средства инвесторов, проводящих застройку на территории «Город Киров».
в) расчеты эффективности инвестиций

Существуют следующие статьи экономии: 

1) Экономия затрат за счет замены оборудования существующей котельной на аналоговое котельное оборудование Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей; 

2) Снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей; 
Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:


[image: image57.wmf],

1

log

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

×

-

-

=

S

k

С

C

Т

внд

внд

k

окп

год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:


[image: image58.wmf],

ВНД

СС

С

ЧДД

ИД

=


где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., 

Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Таблица 55. Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение системы теплоснабжения г. Кирова
	Наименование
	Источник финансирования
	Ед.
	Ориентировочная стоимость
	Ориентировочные годы реализации

	
	
	изм.
	
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г

	Реализация ПСД на ликвидацию котельной №8 (РУС) с выносом инженерных сетей 
	Бюджет разных   уровней 
	млн. руб.
	4,500
	 
	 
	1
	2
	1,5

	Замена котельного оборудования котельной №3 на новое, монтаж котлов Vitomax 100-LW – 3 шт., установка теплообменников – 3 шт. 
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	38,020
	 
	 
	 
	 
	38,02

	Утилизация старого технологического оборудования котельных
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	5,100
	 
	 
	 
	 
	5,1

	Переоснащение котельных оборудованием КИП и А
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	12,000
	 
	 
	 
	6
	6

	Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	2,040
	 
	 
	 
	2,04
	 

	Реконструкция обвязки котлов
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	13,260
	 
	 
	 
	13,26
	 

	Реконструкция теплосети
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	230,400
	 
	 
	 
	 
	230,4

	Замена запорной арматуры
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	5,500
	 
	 
	 
	2,5
	3

	Замена запорной арматуры на тепловых камерах
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	1,600
	 
	 
	 
	0,8
	0,8

	Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	5,600
	 
	 
	 
	3,6
	2

	Установка приборов учета  на объектах теплоснабжения 
	Бюджет разных уровней 
	млн. руб. 
	5,400
	 
	 
	 
	 
	5,4

	Техническое перевооружение котельной №1 с заменой трубной части 6-х котлов НР18 
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	14,560
	 
	 
	 
	14,56
	 

	Техническое перевооружение котельной №3 с заменой трубной части 3-х котлов НР18 
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	14,893
	14,893
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	20,160
	 
	 
	 
	17,06
	3,1

	
	-
	км
	0,880
	 
	 
	 
	0,63
	0,25

	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №1
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	55,000
	 
	 
	 
	35
	20

	
	-
	км
	2,396
	 
	 
	 
	1,6
	0,796

	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №3
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	27,579
	 
	6,379
	3,282
	14,218
	3,7

	
	-
	км
	1,069
	 
	0,162
	0,134
	0,536
	0,237

	Реконструкция тепловых сетей котельной №2
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	50,000
	 
	 
	 
	50
	 

	
	-
	км
	1,320
	 
	 
	 
	1,32
	 

	Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС котельной №6
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	9,000
	 
	 
	0,932
	8,068
	 

	
	-
	км
	0,405
	 
	 
	0,023
	0,382
	 

	Замена котлов, дымовых труб на котельной №14 ул. Плеханова 3 в рамках концессионного соглашения
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	1,500
	1,5
	 
	 
	 
	 

	Замена УУТЭ на котельной №14 ул. Плеханова 3 в рамках концессионного соглашения
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	0,337
	 
	 
	0,337
	 
	 

	Замена сетевых насосов на котельной №14 ул. Плеханова 3 в рамках концессионного соглашения
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	0,549
	 
	0,549
	 
	 
	 

	Реконструкция котельной №8 в рамках концессионного соглашения
	Бюджет разных уровней
	млн. руб. 
	2,600
	0,225
	0,725
	0,644
	0,525
	0,481

	ИТОГО:
	Бюджет разных уровней
	млн. руб.
	519,598
	16,618
	7,653
	6,195
	169,631
	319,501


Примечания:

1) Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период 

2) Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом: 

1) Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. 

2) Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. 

3) Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.  Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30% тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года».

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) тепло сетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах г. Кирова, городского округа;

2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В «Город Киров» всеми перечисленными критериями для наделения статуса единой теплоснабжающей организации обладает ООО «Кировтеплоэнерго».
Таблица 53 – Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации 

	Код зоны деятельно сти
	Существующие теплоснабжающие
(теплосетевые) организации в зоне деятельности
	Энергоисточники в зоне деятельности
	Основание для присвоения статуса единой
теплоснабжающей организации

	1 
	ООО «Кировтеплоэнерго» 
	Котельная № 1                         ул. Гагарина, 29-а 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	2 
	ООО «Кировтеплоэнерго» 
	Котельная № 2                           ул. К. Маркса, 38-а 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район»№431 от 01.04.2025г. 

	3 
	ООО «Кировтеплоэнерго» 
	Котельная № 3                     ул. Жмакина, 5-а 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	4 
	ООО «Кировтеплоэнерго» 
	Котельная № 8                     ул. Пролетарская, 34 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	5 
	ООО «Кировтеплоэнерго» 
	Котельная № 12                   ул. Челюскина 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	6 
	ООО «Кировтеплоэнерго» 
	Котельная № 14                     ул. Плеханова, 3 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район»  №431 от 01.04.2025г. 

	7 
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	Котельная № 6                    ул. Строительная 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	8 
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	Котельная № 7 (ФОК)   ул. Ленина 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	9 
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	Котельная № 9                    ул. Кирова, 2 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	10 
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	Котельная № 10                     ул. Энгельса, 1 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 

	11 
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	Котельная № д./сада 
«Сказка»                           ул. Пролетарская 
	Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» №431 от 01.04.2025г. 


OOO «Кировэнергосервис»
249440,Калужская область, г. Киров, пер. Воровского д.7а,      тел. 8(48456) 2-21-01/2-21-38                                       
Страница 6

_1652162442.unknown

_1652162446.unknown

_1652162448.unknown

_1652604950.unknown

_1652605089.unknown

_1652162449.unknown

_1652162447.unknown

_1652162444.unknown

_1652162445.unknown

_1652162443.unknown

_1652162438.unknown

_1652162440.unknown

_1652162441.unknown

_1652162439.unknown

_1652162436.unknown

_1652162437.unknown

_1652162435.unknown

